Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ-

ЈАВНА НАБАВКА-ЗАМЕНА КОТЛОВА И НАБАВКА И УГРАДЊА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА Р.Ј. "КАРАБУРМА"

РЕДНИ БРОЈ ЈН   30/2014 ОД   14.11.2014.ГОДИНЕ

Београд-2014. година

САДРЖАЈ

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ПОНУДА, ПОПУЊЕНА, ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА, ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАН

ЈЕДНОПОЛНЕ ШЕМЕ

Укупан број страна документације:

42

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар Београд, Београд-Земун,

Марије Бурсаћ 49

Интернет страница Наручиоца: www.ugcb.rs, www.domzastare.com

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Редни број ЈН:  30/2014 од  14.11.2014.године

Врста предмета јавне набавке: Радови

Предмет јавне набавке: Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за

систем грејања РЈ "Карабурма"

Шифра и назив из општег речника набавки: 45350000 Машинске инсталације

Критеријум за избор најповољније понуде: Најниже понуђена цена

Контакт особе: Милица Ђорђевић-011/2699426, Стјепан Јурић-011/2694-655

ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра

надлежног Привредног суда:

-Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

-Потврду да  није изречена мера забране обављања делатности

-Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

-Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу из-

ворних локалних јавних прихода или потврду  да се налази у поступку привати-

зације.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1)-4). Ови понуђачи достављају копију Извода из регистра Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

-Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

-ДОКАЗ О РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА СА ЛИЦЕНЦОМ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ И ТО:

410 или 411

413 или 414

430

450

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен),

-ОРИГИНАЛНО ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ Понуђача којим пословна банка исказује обавезу да ће, пре закључења уговора, издати Понуђачу банкарску гаранцију у висини аванса, за повраћај авансног плаћања,

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само по-

нуђачи који подносе заједничку понуду).

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кри- вично дело преваре;

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

-ДА ИМА РАДНО АНГАЖОВАНО ПО ЈЕДНО ЛИЦЕ  СА ЛИЦЕНЦОМ:

410 или 411,

413 или 414,

430 и

450

-ДА ОБЕЗБЕДИ ДОБИЈАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ своје пословне банке којом пословна банка  гарантује за понуђача, пре закључења уговора,  у висини аванса, за добро извршење посла,до  30 дана по истеку гарантног рока.

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

-КОПИЈА ЛИЦЕНЦЕ

410 или 411,

413 или 414,

430 и

450

- и КОПИЈА УГОВОРА О РАДУ ОДНОСНО РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ КОД ПОНУЂАЧА, ЛИЦА СА ЛИЦЕНЦОМ .

-ОРИГИНАЛНО ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ Понуђача, којим пословна банка исказује обавезу да ће, пре закључења уговора, издати Понуђачу банкарску гаранцију у висини аванса, за повраћај авансног плаћања.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, изузев Писма о намерама пословне банке,  а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набав- кама ("Сл. гласник РС" број 124/2012), позивом за подношење понуда и конкурс-

ном документацијом.

Сваког радног дана, по објављивању позива и конкурсне документације на Порталу УЈН, заинтересована лица могу обићи објекат на ком ће се изводити радови, у вре- мену од 10-12 часова и извршити увид у пројектну документацију у просторијама наручиоца, у Земуну, Марије Бурсаћ 49- Служба набавки.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прих- ватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке, настале приликом попуњавања образаца из конкурсне доку- ментације и исправљане коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Установа "Геронтолошки цен- тар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком:"Понуда, редни број ЈН   30/2014 -КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ-"

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до15.12.2014.год. до 10,00  часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању по-

ступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана

15.12.2014.год. у  10,15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представ- ници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учество-

вање у отварању понуда.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са  чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да  допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавеште- ње о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење пону- де.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинте-

ресована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одгово-рити заинтересованом лицу, као и свим осталим лицима за која Наручилац има са- знања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем кон- курсне документације уз истовремену обавезу објављивања информације на Пор-

талу УЈН и на својој интернет страници www.ugcb.co.rs.

Питања треба упутити на адресу Установе "Геронтолошки центар Београд" Бео-

град-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: "За комисију-Питања у поступку ЈН:

30/2014, послати факсом на тел. број: 011/2694-655 или електронском поштом на E-mail адресу: jurics@ugcb.rs.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може би-

ло на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинте-

ресованог лица, да измени или да допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим заинтересованим ли-

цима за које Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем документације, путем дописа, факса или путем елек- тронске поште, а измене, односно допуне, ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.Наручилац ће, уколико наступе ус-

лови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе Укупну понуђену цену (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а.

У обрасцу структуре цене понуђач треба да упише цене по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а наве-

дена у Обрасцу понуде, мора бити једнака укупној вредности без ПДВ-а наведеној у Обрасцу структуре цена.

У понуђену цену понуђач мора  укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене се могу мењати у складу са Уговором.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од по-

нуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродав- ним, у свему према члану 92. ЗЈН.

РОКОВИ И  НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање услуга које су предмет набавке врши се авансно-100%, по закључењу Уговора и испостављању предрачуна од стране изабраног понуђача.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде у овој јавној набавци биће донета применом

критеријума "најнижа понуђена цена"(збир јединичних вредности).

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољнија  ће бити изабрана понуда понуђача који наведе краћи  рок извршења радова.

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене и гарантни  рок, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе дужи гарантни  рок.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. У случају да  по-

нуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ  и структуру трошкова припреме понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручио- ца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове, под условом да је понуђач тра- жио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трош- кова.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Упутству како се доказује испу- њеност услова из чл. 75. ЗЈН, под редним бројевима 1,2,3 и 4.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне на-

бавке делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизво-

ђача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одго-

вара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизво-

ђача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозво- љава, пренети средства директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручи- лац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач који је понуду поднео самостално не може истовремено учествовати у за-

једничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. (тачке 1.-5.) наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН.

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име; а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задру-

гари.

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведеног поступка отварања понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вред- ности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена,

- уколико поседује битне недостатке,

- уколико није одговарајућа,

- уколико ограничава права Наручиоца,

- уколико условљава права Наручиоца,

- уколико ограничава обавезе понуђача,

Битни недостатци понуде су:

- уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

- уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилалац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не сме тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

У складу са чланом 83. став 11. ЗЈН, Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који  је понуђач добио нега-

тивну референцу.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 (три) дана од дана протека рока за подношење захтева за зашти- ту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна пону- да, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за  заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

- Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогу-

ћавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџет- ске године, односно у наредних шест месеци.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За повраћај авансног плаћања- БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА своје пословне банке којом пословна банка  гарантује за понуђача, пре закључења уговора,  у висини аванса, за добро извршење посла, до 30 дана по истеку гарантног рока.

Предметна БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања пону-

да, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садрже ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу, великим словима имају исписану реч ПОВЕРЉИВО.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наве-

дени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор o јавној набавци, у складу са одредбама чланова од 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у по-

ступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Пор- талу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Ре- публичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Ср- бије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од =40.000,00 динара.

Шифра плаћања: 253; модул: 97; Позив на број: 97 50-016; Сврха: Републичка административна такса-са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: Буџет Републике Србије,

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012).

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник по-

нуђача дајем следећу

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

Изјављујемо да понуду број______________ од ________________2014. године, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке РАДОВА- Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за   систем грејања РЈ "Карабурма" , редни број ЈН: 30/2014

ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂА- ЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА.

Датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________                        М.П.                       ________________________________

PONUĐAČ:                                                                              NARUČILAC:

______________                                            Ustanova "Gerontološki centar Beograd"

______________                                              Marije Bursać 49, Beograd-Zemun

Broj ponude:_______

Datum:____________

OBRAZAC STRUKTURE CENE

ADAPTACIJE I SANACIJE KOTLARNICE GERONTOLOŠKOG CENTRA NA KARABURMI

U UL. PLJEŠEVIČKA BR.2, BEOGRAD

| Br. | Opis | jed.mere | kol. | Jed.cena bez PDV |  | Vrednost bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rušenja i demontaže |  |  |  |  |  |
|  | Rusenje dela zida od opeke d=38cm, za probijanje otvora za vrata u zidu I zida od 15cm sa utovarom i odvozom šuta na deponiju. |  |  |  |  |  |
|  | Demontaža metalne konstrukcije i uklanjanje šuta sa odvozom na gradsku deponiju. |  |  |  |  |  |
|  | Demontaža postojeće stolarije i odvoz na gradsku deponiju, u svemu prema zahtevima Investitora. |  |  |  |  |  |
|  | Raščišćavanje prostora, uklanjanje maltera koji je u lošem stanju, čišćenje prostora, utovar šuta i odvoz na gradsku deponiju, u svemu prema zahtevima Investitora. Obračun paušalno. | pušalno |  |  |  |  |
|  | Ukupno 1: |  |  |  |  |  |
| 2 | Zidarski radovi |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Zidanje zidova d=25cm giter blokom 19/19/25cm u produznom malteru radi zaziđivanja postojećih otvora ostalih nakon demontaže vrata. Obračun po m2 ozidanog zida. | m2 | 1.08 |  |  |  |
|  | Ukupno 2. |  |  |  |  |  |
| 3 | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Betoniranje armirano betonske podne ploče debljine d=10cm betonom MB 30. Ploca leži na postojećoj podnoj ploči. Obracun po m2. | m2 | 38.60 |  |  |  |
| 3.2 | Izrada AB greda, nadvratnika i serklaža, u svemu prema projektu. Obracun po m³. | m3 | 0.40 |  |  |  |
| 3.3 | Betoniranje armirano betonskih zidova debljine d=20cm betonom MB-30 u glatkoj dvostranoj oplati radi pregrađivanja prostorije za smeštaj peleta. Obracun po m2 sa oplatom. | m2 | 7.76 |  |  |  |
|  | Ukupno 3: |  |  |  |  |  |
| 4 | Keramičarski radovi |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Postavljanje podne keramike u cementnom malteru sa fugovanjem spojnica. Obracunava se po m2 | m2 | 51.84 |  |  |  |
| 4.2 | Postavljanje zidnih keramickih plocica na lepak CM 11 sa fugovanjem (u cenu uračunat rad i vezni materijal). | m2 | 87.25 |  |  |  |
|  | Ukupno 4: |  |  |  |  |  |
| 5 | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Transpor i ugradnja unutrašnjih protivpožarnih vrata . Štok vrata je od čeličnih profila. Krilo se sastoji od čelične konstrukcije sa ispunom od sloja otporne termoizolacije klase do F-120 minuta, a obostrano su obložena čeličnim limom debljine do 1.2 mm.Vrata su snabdevena odgovarajućim okovom i cilinder bravom za zaključavanje. Dihtovanje vrata je izvršeno protivpožarnim gumenim dihtun-zima, kao i intumex termo ekspandirajućom trakom. Uz vrata obezbediti prateću atestnu dokumentaciju. Protivpožarna vrata dimenzija 101/205. | kom. | 1.00 |  |  |  |
| 5.2 | Transpor i ugradnja unutrašnjih protivpožarnih vrata . Štok vrata je od čeličnih profila. Krilo se sastoji od čelične konstrukcije sa ispunom od sloja otporne termoizolacije klase do F-120 minuta, a obostrano su obložena čeličnim limom debljine do 1.2 mm.Vrata su snabdevena odgovarajućim okovom i cilinder bravom za zaključavanje. Dihtovanje vrata je izvršeno protivpožarnim gumenim dihtun-zima, kao i intumex termo ekspandirajućom trakom. Uz vrata obezbediti prateću atestnu dokumentaciju. Protivpožarna vrata dimenzija 91/205. | kom. | 2.00 |  |  |  |
|  | Ukupno 5: |  |  |  |  |  |
| 6 | Molersko-farbarski radovi |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidnih površina i plafona poludisperzionom bojom. Boja po izboru naručioca. Obracun po m². | m2 | 248.00 |  |  |  |
|  | Ukupno 6: |  |  |  |  |  |
| 7 | Razno |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Izrada stepenista, čelicne konstrukcije sa metalnim gazištima, i metalne ograde .Obracun po kom. | kom. | 1.00 |  |  |  |
| 7.2 | Završno čišćenje objekta i pranje vrata i podova nakon završetka svih radova . | pauš. |  |  |  |  |
|  | Ukupno 7: |  |  |  |  |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| 1 | Rusenje i demontaza |  |  |  |  |  |
| 2 | Zidarski radovi |  |  |  |  |  |
| 3 | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  |  |  |
| 4 | Keramičarski radovi |  |  |  |  |  |
| 5 | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |
| 6 | Molersko-farbarski radovi |  |  |  |  |  |
| 7 | Razno |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV: |  |  |  |  |  |
|  | PDV: |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SA PDV: |  |  |  |  |  |

M.P.                             _____________________

_____________________

PONUĐAČ:                                                                              NARUČILAC:

______________                                            Ustanova "Gerontološki centar Beograd"

______________                                              Marije Bursać 49, Beograd-Zemun

Broj ponude:_______

Datum:____________

OBRAZAC STRUKTURE CENE

MAŠINSKI RADOVI

Oprema i materijal za izradu instalacije moraju biti novi, kvalitetni,  izrađeni

u skladu sa SRPS-om i DIN-om sa minimum dve godine garancije

| R.br. | Naziv pozicije | J. M. | Kol. |  | Jedinična cena bez PDV |  | Iznos bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A) DEMONTAŽNI RADOVI U KOTLARNICI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojećih kotlova (tri kotla) ložena čvrstim gorivom (ugljem), proizvođača ˝Radijator˝ Zrenjanin, tip NEO VULKAN III, sa komplet cevnim razvodom (razdelnikom, sabirnikom, cevnim vodovima), armaturom, ventilacionim razvodom (haube, kanalski razvod), čeličnim dimnjačama, ventilatorima za transport produkata sagorevanja.Demontirani kotao i ostali elementi iznose se van prostora objekta i predaju investitoru. | paušalno. | 1 | x |  |  |  |
|  | A) UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI U KOTLARNIC BEZ PDV: |  |  |  |  |  |  |
|  | B) MAŠINSKI RADOVI U KOTLARNICI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | a) Isporuka i montaža kotla na drvnu biomasu (pelet) proizvod HERZ, BioFire BioControl 600,ili odgovarajući, nominalnog kapaciteta 600 kW je toplovodni kotao za proizvodnju tople vode maksimalne temperature 102 °C sagorevanjem drvnog peleta kvaliteta ÖNORM M 7135, DINPlus ili SwissPellet kao i sagorevanjem drvne sečke kvaliteta ÖNORM M 7133, karakteristike G30-G50/W40. Kotao je modularne kompaktne konstrukcije sa dve glavne celine. Ložište je sa namenski konstruisanim integrisanim gorionikom za sagorevanje drvnog peleta i sečke. Kotao se postavlja na ravnu podlogu. Kvalitetno sagorevanje i niske temperature izlaznih dimnih gasova omogućavaju izuzetno visok stepen korisnosti kao i vrlo male emisije štetnih materija. Vrednosti emisija zadovoljavaju austrijski zakon FAV BGBL II Nr. 331/1997 i dopunu FAV BGBL II Nr. 312/2011. |  |  |  |  |  |  |
|  | HERZ BioFire ili odgovarajući, sadrži: zavarena konstrukcija od specijalnog kotlovskog lima debljine 6 mm kompletno izolovano telo upotrebom mineralne vune debljine 120 mm dupli dozirajući puž sa lančanim pogonom frekventni ventilator dimnih gasova frekventne ventilatore primarnog i sekundarnog vazduha sigurnosni ogreničavač temperature automatsko čišćenje izmenjivača toplote (plamene+dimne cevi) iskorišćenje ostatka toplote 2-zonsku kosu rešetku sa automatskim čišćenjem zaštitu od povratnog plamena RSE klapna (IBS-sertifikovano) međuspremnik energenta sa održavanjem nivoa automatsko paljenje vatre putem električnih grejača vrelim vazduhom automatsko iznošenje pepela iz ložišta i izmenjivača automatsko upravljanje dimovodnom klapnom koja se nalazi između ložišta i izmenjivača integrisan računar za upravljanje radom kotla i sistema: Mikroprocesor BioControl 3000 ili odgovarajući sa LCD ekranom: - upravljanje sagorevanjem - upravljanje akumulatorom toplote - priprema tople potrošne sanitarne vode - zaštita od hladnog kraja sa pumpom i mešnim ventilom - upravljanje lambda sondom za regulaciju O2 - upravljanje i rad prema spoljnim uslovima sa 4 nezavisna grejna kruga - automatsko doziranje goriva, vazduha, održavanje neophodne temperature plamena, dimnih gasova, temperature kotla, minimalne povratne temperature, temperature tople vode u akumulatoru, održavanje temperature vode u grejnim krugovima - automatska zaštita od smrzavanja - CAN-BUS rad Sigurnosni elementi: klapna za zaštitu od povratnog plamena, bez napona zatvorena nezavisan sistem gašenja požara unutar kotla, sprinkler sa rezervoarom vode zaštita od povratnog varničenja, blokada goriva regulacija pritiska u komori za sagorevanje merenje temperature u komori za sagorevanje merenje temperature u skladištu, međuspremniku i dozirnim puževima dimovodna klapna bez napona otvorena sigurnosni ograničivači temperature kotla Kotao je modularne konstrukcije i sastoji se od: modula za sagorevanje (ložište+gorionik) modul izmenjivača toplote (plamene+dimne cevi) upravljačkog sistema BioControl 3000 ili odgovarajući međuspremnika sa duplim pužem i sistemom za gašenje požara Ložište: zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima debljine 6 mm zidovi obloženi SiC vatrostalnom opekom (otporna na temperature do 1550 °C) 2-zonska pokretna kosa rešetka za sagorevanje automatsko čišćenje i iznošenje pepela pomoću puža reviziona vrata Izmenjivač: zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima debljine 6 mm vertikalne cevaste izvedbe sa integrisanim turbulatorima i sistemom za čišćenje automatsko čišćenje cevi tokom rada kotla automatsko iznošenje letećeg pepela pomoću puža Tehnički podaci kotla: Toplotni kapacitet kotla = 600 kW (180-600), kotao modulira između 40-100 % opterećenja Maksimalni radni natpritisak = 5 bar Maksimalna radna temperatura = 102 °C Izlazna temperatura vode iz kotla = max. 102 °C, moguće podešavanje prema potrebi Stepen korisnosti kotla (nominalno opterećenje) = 94.5 % Temperatura dimnih gasova = 120 °C Stepen korisnosti kotla (delimično opterećenje) = 93,6 % Temperatura dimnih gasova = 85 °C Minimalna temperatura vode na ulazu u kotao = 60 °C Priključak električne energije: 3x400 V/50 Hz Potrošnja električne energije, nominalno opterećenje = 2 kW Potrošnja električne energije, parcijalno opterećenje = 0,9 kW Pad pritiska sa vodene strane, Δt= 20 K, ΔP= 37 mbar Gabariti kotla: Ukupna dužina do = 4975 mm Ukupna širina do = 2485 mm Ukupna visina do = 1977 mm Ukupna težina oko = 5895 kg Zapremina vode u kotlu oko = 1660 ltr. Priključak dimnih gasova = Φ 300 mm Površina izmenjivača oko = 29 m2 Površina rešetke oko = 0.83 m2 Zapremina ložišta oko = 1,15 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kotao poseduje sve neophodne priključke za punjenje i pražnjenje, potis i povrat kao i izlaz dimnih gasova koji mogu da se nalaze sa leve ili desne strane kotla po zahtevu projekta. | kom. | 1 | x |  |  |  |
|  | b) Isporuka i montaža HERZ set-a ili odgovarajuće za odstranjivanje prašine iz dimnih gasova, Ciklon 600 ili odgovarajuće |  |  |  |  |  |  |
|  | dupli ciklon - 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | frekventi ventilator dimnih gasova – 2 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | oplata sa toplotnom izolacijom |  |  |  |  |  |  |
|  | prigušivač – kompenzator (2 komada – pre i posle ciklona) |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupna visina do 2400 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupna širina do 1550 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | posuda za pepeo iz ložišta, izolovana – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | posuda za leteći pepeo iz izmenjivača, izolovana – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | posuda za pepeo iz ciklona, izolovana – 2 kom | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | c) Isporuka i montaža HERZ ili odgovarajućih posuda za pepeo iz ložišta i leteći pepeo i posuda za pepeo iz ciklona |  |  |  |  |  |  |
|  | -po kotlu idu dve posude |  |  |  |  |  |  |
|  | -po ciklonu idu dve posude | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | d) Isporuka i montaža HERZ ili odgovarajućeg set-a za zaštitu od hladnog kraja za kotao BioFire 600 ili odgovarajući sa kotlovskom pumpom i 3-krakim mešnim ventilom |  |  |  |  |  |  |
|  | -pumpa WILO Stratos 80/1-12 ili odgovarajuća– 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | -3-kraki prirubnički mešni ventil , tip ESBE, DN 100, PN 6 ili odgovarajući – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | -elektromotorni pogon 3-krakog mešnog ventila, tip ESBE ili odgovarajući – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | -2xleptir ventil DN 100, nepovratni ventil DN100 | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | e) Isporuka Modcontrol Bio Control 3000 ili odgovarajući |  |  |  |  |  |  |
|  | Upravljačka jedinica za programiranje i vizuelizaciju rada postrojenja. Mogućnost priključenja CAN-BUS regulacije. Touch-Screen ekran. | kom. | 1 | x |  |  |  |
|  | f) Isporuka i montaža HERZ ili odgovarajućeg sigur- nosnog termostatskog ventila za sigurnosni izmenjivač toplote, pogon bez dodatne energije, 108 °C | kom. | 1 | x |  |  |  |
|  | g) Isporuka i montaža HERZ ili odgovarajuće zvučne izolacije kotle, izduvnih gasova na ciklonu i zvučna izolacija agitatora i prodora kroz zid | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža transportnog sistema goriva |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Isporuka i montaža HERZ ili odgovarajućeg osnovnog paketa modularnog sistem agitatora |  |  |  |  |  |  |
|  | - mešni točak, |  |  |  |  |  |  |
|  | -konzola, puž |  |  |  |  |  |  |
|  | - pužni završetak, motor | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | b)Isporuka i montaža priključnih elemenata za pužni transport sa elementima za usip peleta iz transportera u kotao | komplet | 1 | x |  |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža akumulatora toplote |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Isporuka i montaža HERZ ili odgovarajućeg akumulator toplote zapremine 5000 ltr. |  |  |  |  |  |  |
|  | - za grejanje, maksimalan radni pritisak 5 bar |  |  |  |  |  |  |
|  | - napravljen od čelika S235JR, spolja zaštićen od korozije |  |  |  |  |  |  |
|  | - dimenzije do: Φ 1600 x 3035 mm | kom. | 1 | x |  |  |  |
|  | b)Isporuka i montaža HERZ ili odgovarajućeToplotne izolacija za akumulator toplote zapremine 5000 ltr. |  |  |  |  |  |  |
|  | - debljina izolacije = 100 mm | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža automatskog omekšivača vode proizvod HYDROLUX MONOSTAND 1035 RX63 - BB ili odgovarajućeg , sledećih karakteristika: Radni protok: 2.0‐2.5 m3/h ( 0.5 – 0.69 l/s) Peak flow: 4.0m3/h (1.11 l/s) Napajanje: 220V 50‐60 hZ Max. radna temp. kolone: 50°C Min. radna temp. kolone : 1°C | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža uronske pumpe proizvod WILO, tip TM32/8 ili odgovarajuće, za ugranju u sabirnu jamu za ispumpavanje vode iz prostora kotlarnice sa pratećim crevom u dužini od 15 metara i povezivanjem na postojeći odvod, sledećih karakteristika: Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz, 0,37kW Broj obrtaja 2900 1/min Vrsta zaštite IP 68 Maks. dubina uranjanja 3 m Maks. temp. fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C Dužina kabla u zavisnosti od tipa, 3 do 10 m Slobodan sferni prolaz 10 mm (TMR: 2 mm) Potisni priključak Rp 1 ¼ | komplet | 1 | x |  |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža zatvorene ekspanzione posude, proizvod Elbi, Italija ili odgovarajuće - Zapremina Vu = 500lit. - radni opseg -10 - 90°C - maksimalni radni pritisak min.10bar | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 7 | Isporuka i montaža sigurnosnog ventila (ugaoni sa oprugom, baždaren): -DN40 -Pritisak otvaranja: Po=3,0 bar | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 8 | Isporuka i montaža loptaste slavine za toplu vodu do t=110°C (sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zavrtnjevima i zaptivnim materijalom) za ugradnju na glavnim vodovima i odzračnim sudovima u prostoru kotlarnice i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100 / PN6 | kom. | 4 | x |  |  |  |
|  | DN15 / PN6 | kom. | 2 | x |  |  |  |
| 9 | Isporuka i montaža hvatača nečistoće sa finim sitom (sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zavrtnjevima i zaptivnim materijalom) za ugradnju na glavnim vodovima i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100 / PN6 | kom. | 2 | x |  |  |  |
| 10 | Isporuka i montaža ručnog regulacionog ventila proizvod HERZ, tip Stromax-GF ili odgovarajućeg (sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zavrtnjevima i zaptivnim materijalom) za ugradnju na glavnim vodovima i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100 / PN6 | kom. | 2 | x |  |  |  |
| 11 | Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi po SRPS-u-u i DIN-u 2441 i 2448 za povezivanje elemenata u prostoru kotlarnice i izrade odzračnih sudova i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø219,1 x 4,5 mm | m1 | 0.8 | x |  |  |  |
|  | Ø114,3 x 3,6 mm | m1 | 54 | x |  |  |  |
|  | Ø 48,3 x 2,6 mm | m1 | 18 | x |  |  |  |
|  | Ø 26,9 x 2,3 mm | m1 | 18 | x |  |  |  |
|  | Ø21,3 X 2,6 mm | m1 | 12 | x |  |  |  |
| 12 | Isporuka i montaža manometar Ø80 (sa trokrakom manometarskom slavinom DN15 PN6 |  |  |  |  |  |  |
|  | opsega od 0-6 bar | kom. | 2 | x |  |  |  |
| 13 | Isporuka i montaža termometra Ø80 |  |  |  |  |  |  |
|  | opsega od 0-120 °C | kom. | 2 | x |  |  |  |
| 14 | Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje sistema |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4˝, PN6 | kom. | 8 | x |  |  |  |
| 15 | Izrada izolacije cevnih vodova u kotlarnici Pre postavljanja izolacije, sve cevi dobro očistiti od nečistoća i korozije i zaštititi sa dva premaza zaštitne boje. Izolacija je mineralna vuna debljine 50mm u oblozi od Al lima debljine 0,5mm | m2 | 35 | x |  |  |  |
| 16 | Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, konzole i držače, , dvodelne cevne obujmice, vešaljke za cevi, mufove,rozetne, zidne čaure, acetilen, oksigen, žice za varenje, kudelju, laneno ulje, cement, gips i ostali materijal potreban za montažu cevi uzima se 50% od vrednosti cevi pod stavkom 11 ovog dela predmera. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% |  |  |  |  |  |
|  | B) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI U KOTLARNICI BEZ PDV : |  |  |  |  |  |  |
|  | C) MAŠINSKI RADOVI NA DIMNJAČKOM SISTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja SCHIEDEL, dimnjački sistem PRIMA PLUS Ø 350 mm ili odgovarajući, izrađen od nerđajućeg čelika W.Nr. 1.4404 debljine 0,6 mm. Svi elementi dimnjaka su industrijski proizvedeni u svakom detalju kako je i predviđeno u tehničkoj dokumentaciji za konkretan objekat. Prefabrikovani elementi su otporni na koroziju i izradjeni su laserskim varenjem u zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu. Segmenti su konstruisani tako da njihovi spojevi omogućuju otpornost na kondenzat i gasnu nepropustnost. Utični deo spojeva omogućuje gasnu nepropustnost i prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja. PRIMA PLUS dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima, kondenz posudom, priključcima za reviziju i kotao od 45⁰, priključkom sa regulatorom promaje, osnovnih cevi, dilatacionim elementom, spojnicama za ankerisanje, spojnicama za spojeve segmenata, distancerima, završetka dimnjaka i izolacijom. PRIMA PLUS sistem ili odgovarajući, je u potpunosti sa karakteristikama prema standardu EN 1856-1; EN 1856-2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimnjak Prima Plus Ø350, ili odgovarajući, ukupna visina 22 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondezaciona posuda -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za čišćenje sa vratancima -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak sa regulatorom promaje sa redukcijom -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za kotao od 45⁰ -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cevi 950 -21kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Spojnice -26 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Distanceri -5kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Završetak protiv padavina -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac postojećeg kanala -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Konusni završetak -1kom | komplet | 1 | x |  |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja SCHIEDEL, dimnjački sistem ICS 25 Ø 350 mm i ICS 25 Ø 300 mm ili odgovarajućeg, izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika W.Nr. 1.4404 debljine 0,6 mm. Između je izolacija debljine 25 mm izrađena od visokokvalitetnog i temperaturno postojanog izolacijskog materijala – Superwool. Svi elementi dimnjaka su industrijski proizvedeni u svakom detalju kako je i predviđeno u tehničkoj dokumentaciji za konkretan objekat. Prefabrikovani elementi su otporni na koroziju I izradjeni su laserskim varenjem u zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu. Segmenti su konstruisani tako da njihovi spojevi omogućuju otpornost na kondenzat i gasnunepropustnost. Utični deo spojeva omogućuje kontinualnost izolacije sistema i prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja. ICS dimnjački sistem ili odgovarajući je kompletan sa svim potrebnim elementima, kondenz posudom, priključcima za reviziju i kotao, teleskopske cevi, osnovnih cevi, nosećim dilatacionim elementom, spojnicama za ankerisanje, spojnicama za spojeve segmenata, konzolnog nosača, opšivke i završetka dimnjaka. ICS sistem je u potpunosti sa karakteristikama prema standardu EN 1856-1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimnjača ICS25 Ø 350 mm, razvijena dužina 3,2m |  |  |  |  |  |  |
|  | Redukcija EW:300 ; DW:350 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Koleno 90⁰ sa KO-1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev 955 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev teleskopska 270-375 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev 455 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Prelaz ICS - Prima Plus ili odgovarajuće -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Spojnice -4kom | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | Veza kotla sa ciklonom ICS25 Ø 300 mm, razvijena dužina 2,7m |  |  |  |  |  |  |
|  | Koleno 90⁰ -2kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev 955 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev teleskopska 270-375 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev 205 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Spojnice -3kom | komplet | 1 | x |  |  |  |
| 3 | Izolacija SCHIEDEL, PRIMA PLUS Ø 350 mm ili odgovarajućeg, dimnjaka sa mineralnom vunom debljine 50 mm sa predhodnim čišćenjem postojećeg zidanog dimnjačkog okna axb = 470x470mm | m2 | 30 | x |  |  |  |
|  | C) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI NA DIMNJAČKOM SISTEMU BEZ PDV: |  |  |  |  |  |  |
|  | D) MAŠINSKI RADOVI NA VENTILACIONOM SISTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža centrifugalnog ventilatora za montažu u kanal sa pratećom opremom i regulatorom, proizvod ˝SYSTEMAIR˝ ili odgovarajući: - tip AXC 315-7/10°-2(F) (0,75kW) S - protoka L=1250 m3/h - napora H=115 Pa - Snage 0,75kW, 1,69A - 400V/50Hz - Težina oko=32kg; |  |  |  |  |  |  |
|  | tip AXC 315-7/10°-2(F) (0,75kW) S | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža kružnog kanala Ø315 za vazduh izrađenih od pocinkovanog lima debljine 0,5mm, kompletno, sa fazonskim prelaznim komadima, račvama i prirubnicama za vezu. |  |  |  |  |  |  |
|  | debljine s≠0,5mm | kg | 70 | x |  |  |  |
| 3 | Izrada, isporuka i montaža elemenata za vešanje kanala izrađenih od čeličnih profila i ostali sitnan materijal za vešanje kanala (uzima se paušalno 50 % od vrednosti pod stavkom 2 ovog dela predmera). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% |  |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža protivkišne rešetke za ubacivanje//izbacivanje, svežeg//otpadnog vazduha u prostor kotlarnice sa žičanom mrežom i dampera za regulaciju protoka, tip BN, proizvođača ’Aerogrammi’ ili odgovarajući, dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 x 700 mm | kom | 1 | x |  |  |  |
|  | 800 x 400 mm | kom | 1 | x |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža rešetke za odsisavanje otpadnog vazduha iz prostora kotlarnice za direktno montiranje na kružni kanal Ø315 sa jednim redom pokretnih lamela, proizvod ˝Aerogrammi˝, tip T1P-SR-D, ili odgovarajući, dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 x 150 mm | kom | 5 | x |  |  |  |
|  | D) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI NA VENTILACIONOM SISTEMU BEZ PDV: |  |  |  |  |  |  |
|  | E) RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pripremni radovi obuhvataju transport robe na mestu ugradnje i po gradilištu, prijem robe, pražnjenje instalacije i dr. Završni radovi obuhvataju toplu i hladnu probu, regulaciju, puštanje u rad, izradu uputstva i obuku za rukovanje i održavanje. Vrednost ovih radova je 2% od predhodnih pozicija | 2% |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada Projekta izvedenog stanja u četiri primerka | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | D) UKUPNO RAZNI RADOVI BEZ PDV: |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |  |  |
|  | A) UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI U KOTLARNICI , (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | B) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI U KOTLARNICI , (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | C) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI NA DIMNJAČKOM SISTEMU , (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | D) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI NA VENTILACIONOM SISTEMU , (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | E) UKUPNO RAZNI RADOVI , (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A+B+C+D+E, (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA (sa PDV-om): |  |  |  |  |  |  |

M.P.

_______________________________

_______________________________

PONUĐAČ:                                                                              NARUČILAC:

______________                                            Ustanova "Gerontološki centar Beograd"

______________                                              Marije Bursać 49, Beograd-Zemun

Broj ponude:_______

Datum:____________

| OBRAZAC STRUKTURE CENE ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | POZICIJA | j.mere | kol. | cena bez PDV | vrednost bez PDV |
| 1. | NAPAJANJE OBJEKTA, , RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE : |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, Isporuka i polaganje kabla tipa PP00-Y 5x10 mm2, na PNK regalima od postojećeg RO romana do RO-Kotlarnice sa povezivanjem na oba kraja. Plaća se po metru dužnom kabla. | m. | 27 |  |  |
| 2 | Nabavka, Isporuka i postavljanje PNK nosača za polaganje kablova. Postavljanje PNK vršiti konzolama za zid i plafon u zavisnosti od mogućnosti. U potrebne elemente uključiti i elemente za skretanje ugaone spojnice, ravne spojnice i drugi potreban pribor prema uputstvu proizvođača. Plaća se materijal i radna snaga po metru dužnom. Konzole i stubovi za nošenje regala postavljaju se na međusobnom rastojanju od 2m i sa max. opterećenjem po preporuci proizvođača regala. |  |  |  |  |
| * | PNK 200x50 mm | m. | 30 |  |  |
| * | PNK 100x50 mm | m. | 15 |  |  |
| 3 | Nabavka, Isporuka i polaganje provodnika u već postavljenim PNK regalima izvoda za napajanje razvodnog ormana RO-kotla. |  |  |  |  |
|  | PP00-Y 5x6 mm2, | m | 16 |  |  |
| 4 | Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormana RO-kotlarnice od dva puta dekapiranog lima sa vratancima i bravom za zaključavanje za montažu na zid. Uvođenje kablova vršiti sa gornje strane kroz odgovarajuće PG uvodnice. U ormanu se predviđa ugradnja: |  |  |  |  |
| * | Tropolni niskonaponski AS prekidač 400V, 40A, 3p, sličan tipu M1N-A40 "SCHRACK"sa prekostrujnom, kratkospojnom zaštitom i naponskim okidačem. | kom. | 1 |  |  |
| * | tropolni automatski osigurači C32 A | kom. | 1 |  |  |
| * | tropolni automatski osigurači C16 A | kom. | 3 |  |  |
| * | jednopolni automatski osigurači B6 A | kom. | 2 |  |  |
| * | jednopolni automatski osigurači B10 A | kom. | 3 |  |  |
| * | jednopolni automatski osigurači B16 A | kom. | 1 |  |  |
| * | jednopolni automatski osigurači C10 A | kom. | 1 |  |  |
| * | jednopolni automatski osigurači C16 A | kom. | 3 |  |  |
| * | Pečurkasti "Sve stop" taster- crveni za montažu na vrata ormana - NO | kom. | 1 |  |  |
| * | Tropolni motorni zaštitni prekidač sličan tipu BES, size 0, 1.4-2A, klasa 10 "Schrack" | kom. | 1 |  |  |
| * | Pomoćni kontakti 1NO+1NC za bočnu montažu na motorni zaštitni prekidač. | kom. | 1 |  |  |
| * | Tropolni kontaktor 3kW/7A, AC3, 230V AC sličan tipu LSDD - 7A "Schrack", veličine 00 | kom. | 1 |  |  |
| * | Signalna sijalica - crvena | kom. | 1 |  |  |
| * | Signalna sijalica - zelena | kom. | 1 |  |  |
| * | bakarne šine (priključak faznih vodova) |  |  |  |  |
| * | sabirnice nultog i zaštitnog voda 20x5 mm |  |  |  |  |
| * | redne stezaljke |  |  |  |  |
| * | potporni izolatori |  |  |  |  |
| * | perforirani kanali |  |  |  |  |
| * | DIN šine 35 mm |  |  |  |  |
| * | PG uvodnice |  |  |  |  |
| * | ostali nespecificiran instalacioni materijal |  |  |  |  |
|  | Ukupno opisani orman | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Nabavka, Isporuka i montaža pečurkastog OG "Sve stop" tastera za montažu na zid, sa NO kontaktom. | kom | 2 |  |  |
| 6 | Nabavka, Isporuka i postavljanje PVC kanalica sa poklopcem dimenzija 30x20 mm, za vertikalno vođenje kablova od PNK regala do priključnica. Plaća se komplet sa dodatnim priborom po dužnom metru. | m. | 15 |  |  |
| 7 | Vatrootporna ispuna sa važećim atestom za zaptivanje otvora pri prolasku kablova iz jednog u drugi protivpožarni sektor.U cenu je uračunata kopletna izrada zaštite prodora. | kom | 1 |  |  |
|  | NAPAJANJE OBJEKTA, RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE : |  |  |  |  |
| 2. | INSTALACIJA OSVETLJENJA |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, Isporuka i polaganje kablova PP00-Y 3x1.5 mm2 u već postavljenim PNK regalima i PVC kanalima za izradu instalacije osvetljenja. Račvanje provodnika izvoditi u razvodnim OG kutijama. Prosečna dužina kabla po sijaličnom mestu je 10 m. | kom | 14 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje svetiljke sa fluo cevima snage 2x36 W i poklopcem od nesalomivog polikarbonata. Svetiljka je mehaničke zaštite IP65 . | kom | 14 |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje serijskog OG prekidača za montažu na zid. | kom | 2 |  |  |
|  | INSTALACIJA OSVETLJENJA: |  |  |  |  |
| 3. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-Y preseka 3x2,5 mm2 u već postavljenim PNK regalima (horizontalno vođenje) i PVC kanalima (vertikalno vođenje) za izradu monofaznog priključnog mesta. Prosečna dužina kabla po priključnom mestu je 15 m. | kom | 3 |  |  |
| 2 | Nabavka, Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-Y preseka 5x2,5 mm2 u već postavljenim PNK regalima (horizontalno vođenje) i PVC kanalima (vertikalno vođenje) za izradu trofaznog priključnog mesta . Prosečna dužina kabla po priključnom mestu je 15 m | kom | 3 |  |  |
| 3 | Nabavka, Isporuka i ugradnja monofaznih siluminskih OG priključnica sa poklopcem na mestima označenim na montažnom planu. | kom | 3 |  |  |
| 4 | Nabavka, Isporuka i ugradnja trofaznih siluminskih OG priključnica 16A, sa poklopcem na mestima označenim na montažnom planu. | kom | 3 |  |  |
|  | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA : |  |  |  |  |
| 4 | NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-Y za napajanje pumpi, kompresora i ventilatora: |  |  |  |  |
|  | 4x2.5 mm2 | m | 10 |  |  |
|  | 3x1.5 mm2 | m | 9 |  |  |
|  | 3x2.5 mm2 | m | 15 |  |  |
|  | NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME : |  |  |  |  |
| 5 | PANIČNO OSVETLJENJE: |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka materijala i izrada priključnog mesta za paničnu rasvetu provodnikom tipa PP00-Y preseka 3x 1.5 mm2. Polaganje kablova vršiti u već postavljenim PNK regalima i PVC kanalicama sa poklopcem. U cenu uracunati i ostali sitan nespecificiran instalacioni materijal. | m | 60 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka materijala, montaža i povezivanje i ispitivanje kompletno opremljene svetiljke za paničnu rasvetu ,sa autonomijom rada 3 h nakon nestanka električne energije. U cenu uračunati svetlosni izvor, predspojne naprave pribor za vešanje svetiljke i ostali sitan nespecificiran instalacioni materijal. Plaća se materijal i radna snaga po komadu. | kom | 7 |  |  |
|  | PANIČNO OSVETLJENJE: |  |  |  |  |
| 6 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA: |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, Isporuka i montaža potpora SRPS N.B4.925 za polaganje trake FeZn 20x3 mm po obodu kotlarnice za izjednačenje potencijala. | kom. | 25 |  |  |
| 2 | Nabavka, Isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm na potporama po obodu kotlarnice za izjednačenje potencijala. | m | 40 |  |  |
| 3 | Nabavka, Isporuka materijala i povezivanje metalnih masa mašinskih instalacija provodnikom P/F preseka 16mm2 i odgovarajućim šelnama i zavrtnjima. Tačne količine odrediti na licu mesta. | kom. | 20 |  |  |
|  | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA: |  |  |  |  |
| 7 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 1 | Po završenom pregledu izvedenih radova treba izvršiti Zakonska predviđena ispitivanja: - Pregled i ispitivanje električne instalacije sa izdavanjm Stručnog nalaza - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije sa izdavanjm Stručnog nalaza - kompletiranje završenih radova na napred opisan način, uz sva navedena ispitivanja davanje atesta i uputstva kao i puštanje instalacije i predaje liste investitoru na upotrebu. |  |  | paušalno |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |
| r.b. | POZICIJA |  |  |  | IZNOS (din) |
| 1 | NAPAJANJE OBJEKTA, RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE |  |  |  |  |
| 2 | INSTALACIJA OSVETLJENJA |  |  |  |  |
| 3 | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA |  |  |  |  |
| 4 | NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME |  |  |  |  |
| 5 | PANIČNO (NUŽNO) OSVETLJENJE |  |  |  |  |
| 6 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  |  |
| 7 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7) bez PDV: |  |  |  |  |
|  | PDV: |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7) sa PDV: |  |  |  |  |

M.P.                  		__________________________

__________________________

PONUĐAČ:                                                                              NARUČILAC:

______________                                            Ustanova "Gerontološki centar Beograd"

______________                                              Marije Bursać 49, Beograd-Zemun

Broj ponude:_______

Datum:____________

OBRAZAC STRUKTURE CENE

ZAŠTITA OD POŽARA

# I  - MONTERSKI  RADOVI

# 1.   Nabavka, transport i montaža čeličnih pocinkovanih vodovodnih cevi  i fitinga za radni pritisak do 10 bara. Mrežu u zemlji hidroizolovati sa dva sloja “ Dekorader “ ili

odgovarajuće trake .Vidnu mrezu i vertikale termički izolovati izolacijom tipa                  “ Plamafleks “ili odgovarajuće,a razvode u zidnim slicevima, talasastim papirom.Izvršiti ispitivanje mreze na probni pritisak i dezinfekcija i ispiranje mreze.

Obračun po m dužnomcena bez PDV     vrednost bez PDV



50              m      9,0

Svega monterski radovi vodovoda bez PDV:

II – POSEBNA  OPREMA :

1.  Nabavka, transport i montaža požarnih hidranta sa kompletnom pratećom

opremom.                                       cena bez PDV     vrednost bez PDV

PH    50             kom.     2

2. Nabavka, transport i montaza aparata za inicijalno gasenje pozara

cena bez PDV     vrednost bez PDV

S – 9                     kom.       5

CO2-5                    kom.       1

- Table uputstva i upozorenja                                      cena bez PDV    vredn. bez PDV

- "Uputstvo za upotrebu vatrogasnih aparata”  kom.  6

“Postupak u slučaju požara”                           kom. 3

Svega posebna oprema:

ZBIRNA  REKAPITULACIJA :

I– MONTERSKI RADOVI: …………………………………………..

II – POSEBNA  OPREMA…………………………………..

UKUPNO BEZ PDV:

PDV:

UKUPNO SA PDV:

M.P.              _______________________

_______________________

PONUĐAČ:                                                                              NARUČILAC:

______________                                            Ustanova "Gerontološki centar Beograd"

______________                                              Marije Bursać 49, Beograd-Zemun

Broj ponude:_______

Datum:____________

OBRAZAC STRUKTURE CENE

INSTALACIJE AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA:

|  | POZICIJA | jed. mere | kol. | cena bez PDV | vrednost bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža postojećih detektora i kablova u cilju zamene za nove zbog dotrajalosti. |  |  |  |  |
|  |  | paušalno |  |  |  |
| 2 | Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje,na postojeću adresabilnu petlju adresabilnih optičko-dimnih detektora tipa DSD/5000, "SIRA" Italija. ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 3 | Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje,na postojeću adresabilnu petlju adresabilnih termodiferencijalnih detektora tipa DHD/5020 , "SIRA" Italija. ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4 |  |  |
| 4 | Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje adresabilnih ručnih javljača požara tipa PS/5230 "SIRA" Italija. ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 5 | nabavka, Isporuka i postavljanje HFRF kanalica 16x16mm sa pratećim materijalom za pričvršćivanje. |  |  |  |  |
|  |  | m | 30 |  |  |
| 6 | Isporuka i polaganje kablova J-H(St)H 2x2x0.8 mm za povezivanje javljača požara. Kablovi se polažu u HFRF kanalicama 16 mm na zidu. U cenu su uračunate i HFRF kanalice sa pratećim materijalom za pričvršćivanje. |  |  |  |  |
|  |  | m | 45 |  |  |
| 7 | Fukcionalno ispitivanje sa izdavanjem potrebnih atesta o ispravnosti sistema za dojavu požara. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJE DOJAVE POŽARA BEZ PDV: |  |  |  |  |
|  |  |  | PDV: |  |  |
| UKUPNO INSTALACIJE DOJAVE POŽARA SA PDV: |  |  |  |  |  |

M.P.                                       _________________________

_________________________

| R E K A P I T U L A C I J A OBRAZACA STRUKTURE CENA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADAPTACIJE I SANACIJE KOTLARNICE |  |  |
| MAŠINSKI RADOVI |  |  |
| ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |
| ZAŠTITA OD POŽARA |  |  |
| AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA: |  |  |
|  | U K U P N O BEZ PDV : |  |
|  | PDV 20% : |  |
|  | S V E U K U P N O : |  |

ПОНУДА

број ____ од ___ .2014. год

за јавну набавку радова- ЗАМЕНА КОТЛОВА И НАБАВКА И УГРАДЊА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА Р.Ј. "КАРАБУРМА"

Редни број ЈН:  30 /2014, од    14.11.2014. године,

| Назив понућача: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача: |  |  |  |
| Матични број: |  |  | ПИБ: |
| Овлашћено лице: |  |  |  |
| Особа за контакт: |  |  | E-mail: |
| Број телефона: |  |  | Телефакс: |
| Број рачуна понућача: |  |  |  |
| Понуда се подноси: (заокружити) |  |  |  |
| а) самостално б) понуда са подизвођачем в) заједничка понуда |  |  |  |
| А) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима): |  |  |  |
| 1. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | број телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 2. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 3. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  | број рачуна: |  |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |

Јавна набавка радова- Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за

систем грејања РЈ "Карабурма"  Редни број ЈН:   30 /2014.

| Б) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједнич. понуда): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  | број телефона: |  |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна : |  |  |
| 2. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  |  | број телефона: |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна |  |  |
| Укупна понуђена вредност (збир јединичних вредности) без ПДВ-а износи ______________динара без ПДВ-а. |  |  |  |  |
| Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи _________ динара. |  |  |  |  |
| Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом, у обрасцу структуре цена износи ___________ динара са ПДВ-ом. |  |  |  |  |
| Рок важења понуде (најмање 30 дана):__________ дана од дана отварања понуда. |  |  |  |  |
| У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. |  |  |  |  |
| Начин извођења радова: на основу договора са Наручиоцем. |  |  |  |  |
| Место извршења радова: објекат Наручиоца у Београду , Пљешевичка 2 |  |  |  |  |
| Гарантни рок (најмање 2 године):___________________________ |  |  |  |  |
| Рок завршетка радова:____________(највише 25 дана од одпочињања) |  |  |  |  |
| Начин плаћања: 100% аванс. |  |  |  |  |
| Саставни део понуде је образац структуре цена. |  |  |  |  |
| Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача: |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  |

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у складу са чланом 88. 3ЈН став 1. ("Сл. гласник РС" , број 124/2012), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде бр_____од _____2014. године, а у поступку јавне набавке радова - Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма" , Редни број ЈН:    28/2014., од   14.11.2014.године:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремаља понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум: 					Потпис овлашћеног лица понуђача:

м.п

Република Србија

Установа „Геронтолошки центар“

Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49

Број:_________________________
Датум:_______________________

МОДЕЛ УГОВОРА

Уговорне стране:

- Установа „Геронтолошки центар“ Београд, Марије Бурсаћ бр. 49 ПИБ 100011573 ( у даљем тексту: Наручилац) коју заступа директор Сузана Мишић и

- _____________________________________________________________

( даљем тексту: Извођач) које заступа___________, ПИБ_____________

Члан 1.

Предмет овог уговора су	послови замене котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма"  (припрема за извођење радова, испорука, монтажа, завршна монтажа, пуштање у рад, програмирање, издавање атеста овлашћене институције са гаранцијом произвођача и упутством за употребу на српском језику,  испитивање инсталација, одношење шута,отпада и др. материјала који настану у току извођења радова)  у објекту Радне јединице Дом Карабурма, ул Пљешевичкој  бр. 2, у Београду, у оквиру Установе Геронтолошки центар.

Члан 2.

Наручилац поверава, а Извођач прихвата да изврши послове који су предмет овог уговора у свему према  Пројектима који су израђени појединачно за сваку групу радова из члана 1. овог уговора, (даље: Пројекти) и усвојеној понуди бр.___________од__________.

За све евентуалне измене у пројекту или одступање од пројекта, због примене друге врсте опреме, Извођач је дужан да прибави писану сагласност пројектантске организације која је израдила Пројекат и Наручиоца.

За евентуалне непредвиђене радове или повећање обима посла Извођач је дужан да тражи писану сагласност Наручиоца.

Члан 3.

Извођач изјављује да ће се у оквиру послова који су предмет овог уговора придржавати свих техничких услова који су саставни део  Пројеката, свих позитивних прописа које регулишу ову област, затим збирке прописа и свих захтева дефинисаних пројектом, као и норматива и стандарда за ову врсту  радова и одредби Закона о планирању и изградњи и других позитивних прописа из предметне области.

Члан 4.

Извођач је дужан да се пре почетка извођења радова упозна детаљно са Пројектом и да све евентуалне примедбе достави Надзорном органу.

Извођач је дужан да стручно, квалитетно и својом радном снагом и опремом  и материјалом изврши предмет овог уговора.

За време извођења радова, Извођач је дужан да води дневник са свим подацима које такав дневник захтева и у који се бележе, између остало све захтеви упућени од стране надзорног органа и Извођача.

У току извођења радова Извођач је дужан да сва настала одступања унесе у пројекат.

Материјал и опрема који се уграђује мора бити првокласног квалитета. За сав материјал и опрему Извођач обезбеђује атест.

Извођач је дужан: да при извођењу радова нарочито води рачуна да се друге инсталације не оштете, да уколико дође до оштећења исте отклони о свом трошку; да је материјал и опрема који уграђује безбедан за живот и здравље људи; да по завршетку радова изврши испитивање свих инсталација према постојећим прописима и да гарантује да је добијени резултат у границама прописаним; уколико се при испитивању покаже да је инсталација неисправна (да не функционише), Извођач је дужан да је доведе у исправно стање о свом трошку; да предмет овог уговора изврши на начин који је безбедан по живот и здравље људи; да се придржава прописа који регулишу заштиту од пожара и других потенцијалних опасности (струја, високи напон, преоптерећење и др.), да поштује прописе који регулишу дозвољени ниво буке у затвореном и отвореном простору;  да по завршетку радова доведе простор у првобитно стање (све смеће, отпатке и др. које настане у току извођења радова однесе на место које је актом локалне самоуправе одређено за такве намене).

Извођач је дужан да уради посебан елаборат о уређењу градилишта и раду на градилишту.

Члан 5.

Вредност услуге из предмета овог Уговора износи:________________без ПДВ, односно_____________са ПДВ.

Наручилац се обавезује да Извођачу на име уговореног посла изврши исплату средстава на рачун бр:________________ који се води код _________у_____________ на следећи начин:
100% аванс.

Аванс се исплаћује најкасније до 31.12.2014. године.

Извођач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања овог уговора достави:

Средства обезбеђења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

Оригинал банкарску гаранција пословне банке понуђача_____________________за повраћај авансног плаћања- прописно потписану и оверену, која је  безусловна и платива на први позив, у висини од ____________динара, са роком важења 30 дана дуже од истека гарантног рока. Уколико се продуже грантни рокови, понуђач мора продужити важност банкарке гаранције за добро извршење посла.

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА за добро извршење посла, активираће се у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Банкарска гаранције не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Члан 6.

Рок извршења предмета овог уговора је ________(највише 25 дана од отпочињања)

Рок за отпочињање радова утврђује Наручилац у зависности од грејне сезоне 2014/2015 године.

Члан 7.

По завршетку радова, Извођач је дужан да преда Наручиоцу Пројекат изведеног стања у року од 3 (три) дана од дана када је констатовано записнички да је предмет овог уговора у потпуности и квалитетно извршен.

Гарантни рок за све радове је_____(минимум две године) од дана техничког пријема. За време трајања гарантног рока Извођач је дужан да све кварове и/или недостатке који проистичу услед лоше израде или слабог квалитета уграђеног материјала, отклони о свом трошку без права на накнаду.

Узрок недостатака и кварова на инсталацијама установљава се одлуком комисије од три члана: једног представника Наручиоца, једног Извођача, а трећег бирају узајамно споразумно.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно,а ако то није могуће,сагласне су да то ураде преко стварно и месно надлежног суда у Београду.

Члан 9.

На све што није регулисано овим уговором примењују се позитивни прописи који регулишу ову област и одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка,а од тога 2 (два) примерка припадају Наручиоцу ,а 2 (два) Извођачу.

ЗА ИЗВРШИОЦА:                                                            ЗА НАРАЧИОЦА:

_______________________                                                      Директор

Сузана Мишић