Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

Број:18225-3233/14

Датум:12.12.2014.

И З М Е Н Е И ДОПУНЕ  К О Н К У Р С Н Е

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

ЗАМЕНА КОТЛОВА И НАБАВКА И УГРАДЊА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА Р.Ј. "КАРАБУРМА"

(45350000- МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ)

ЈН 30/2014

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/2012), наручилац врши измене и допуне конкурсне документације тако да конкурсна документација гласи:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ-

ЈАВНА НАБАВКА-ЗАМЕНА КОТЛОВА И НАБАВКА И УГРАДЊА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА Р.Ј. "КАРАБУРМА"

РЕДНИ БРОЈ ЈН   30/2014 ОД   14.11.2014.ГОДИНЕ

Београд-2014. година

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 18225-3233 од 14.11.2014. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.30/2014 деловодни број18225-3233/1 од 14.11.2014 , припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку ЗАМЕНА КОТЛОВА И НАБАВКА И УГРАДЊА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА Р.Ј. "КАРАБУРМА"

ЈН бр 30/2014

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис опреме и радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образаци структуре ценe са упутством како да се попуни |
| IX | Образац трошкова припреме понуде |
| X | Образац изјаве о независној понуди |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

Број страна конкурсне документације

48

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Установа "Геронтолошки центар Београд,

Адреса: , Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49

Интернет страница: www.ugcb.rs, www.domzastare.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 30/2014 су радови

– Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма"

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лица  за контакт Милица Ђорђевић, Стјепан Јурић

Е - mail адреса: jurics@ugcb.rs ,     број факса: 011/2694-655

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 30/2014 су су радови Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма"

Шифра и назив из општег речника набавки: 45350000 Машинске инсталације

2. Јавна набавка није обликована по партијама

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС НАЈВАЖНИЈИХ ЕЛЕМЕНАТА ОПРЕМЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНИ  ДОДАТНИ РАДОВИ

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС НАЈВАЖНИЈИХ ЕЛЕМЕНАТА ОПРЕМЕ

| 1 | a) Испорука и монтажа топловодног котла на дрвну биомасу (пелет), снаге који задовољава номинални капацитет од 600 kW. Топловодни котао за производњу топле воде максималне температуре 102 °C сагоревањем дрвног пелета квалитета ÖNORM M 7135, DINPlus илi SwissPellet као и сагоревањем дрвне сечке квалитета ÖNORM M 7133, карактеристике G30-G50/W40. Котао је са ложиштем са наменски конструисаним интегрисаним гориоником за сагоревање дрвног пелета и сечке. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Садржи: |  |  |
|  | заварена конструкција је од котловског лима, дебљине минимум 6 мм, комплетно изоловано тело котла минералном вуном дебљине минимум 120 мм, са : дупли дозирајући пуж са ланчаним погоном фреквентни вентилатор димних гасова фреквентне вентилаторе примарног и секундарног ваздуха сигурносни огреничавач температуре аутоматско чишћење измењивача топлоте (пламене+димне цеви) искоришћење остатка топлоте решетка са аутоматским чишћењем заштиту од повратног пламена RSE клапна (IBS-сертификовано) међуспремник енергента са одржавањем нивоа аутоматско паљење ватре путем електричних грејача врелим ваздухом аутоматско изношење пепела из ложишта и измењивача аутоматско управљање димоводном клапном која се налази између ложишта и измењивача |  |  |
|  | интегрисан рачунар за управљање радом котла и система: - Микропроцесор са LCD екраном: - управљање сагоревањем - управљање акумулатором топлоте - припрема топле потрошне санитарне воде - заштита од хладног краја са пумпом и мешним вентилом - управљање ламбда сондом за регулацију O2 - управљање и рад према спољним условима са 4 независна грејна круга - аутоматско дозирање горива, ваздуха, одржавање неопходне температуре пламена, димних гасова, температуре котла, минималне повратне температуре, температуре топле воде у акумулатору, одржавање температуре воде у грејним круговима - аутоматска заштита од смрзавања - CAN-BUS рад или одговарајући |  |  |
|  | Сигурносни елементи: |  |  |
|  | клапна за заштиту од повратног пламена, без напона затворена независан систем гашења пожара унутар котла, спринклер са резервоаром воде заштита од повратног варничења, блокада горива регулација притиска у комори за сагоревање мерење температуре у комори за сагоревање мерење температуре у складишту, међуспремнику и дозирним пужевима димоводна клапна без напона отворена сигурносни ограничивачи температуре котла |  |  |
|  | Котао је модуларне конструкције и састоји се од: |  |  |
|  | модула за сагоревање (ложиште+горионик) модул измењивача топлоте (пламене+димне цеви) управљачког система међуспремника са дуплим пужем и системом за гашење пожара |  |  |
|  | Ложиште: |  |  |
|  | заварена челична конструкција од котловског лима дебљине минимално 6 mm зидови обложени SiC ватросталном опеком (отпорна на температуре до 1550 °C) покретна решетка за сагоревање аутоматско чишћење и изношење пепела помоћу пужа ревизиона врата |  |  |
|  | Измењивач: |  |  |
|  | заварена челична конструкција од котловског лима дебљине минимално 6 mm вертикалне цевасте изведбе са интегрисаним турбулаторима и системом за чишћење аутоматско чишћење цеви током рада котла аутоматско изношење летећег пепела помоћу пужа |  |  |
|  | Технички подаци котла: |  |  |
|  | Номинални Топлотни капацитет котла = 600 kW, односно снаге котла према препорукама Произвођача да задовољи наведени номинални топлотни капацитет од 600 kW. Максимални радни натпритисак = 5 bar Максимална радна температура = 102 °C Излазна температура воде из котла = max. 102 °C, moguće podešavanje prema potrebi Степен корисности котла (номинално оптерећење) = 94.5 % Температура димних гасова = 120 °C Степен корисности котла (делимично оптерећење) = 93,6 % Минимална температура воде на улазу у котао = 60 °C Прикључак електричне енергије: 3x400 V/50 Hz Пад притиска са водене стране, Δt= 20 K, ΔP= 37 mbar |  |  |
|  | Котао поседује све неопходне прикључке за пуњење и пражњење, потис и поврат као и излаз димних гасова који могу да се налазе са леве или десне стране котла по захтеву пројекта. | ком. | 1 |
|  | b) Испорука и монтажа сет-а за одстрањивање прашине из димних гасова, Ciklon |  |  |
|  | дупли циклон - 1 kom фреквенти вентилатор димних гасова – 2 kom оплата са топлотном изолацијом пригушивач – компензатор (2 комада – пре и после циклона) посуда за пепео из ложишта, изолована – 1 ком посуда за летећи пепео из измењивача, изолована – 1 ком посуда за пепео из циклона, изолована – 2 ком | комплет | 1 |
|  | ц) Испорука и монтажа посуда за пепео из ложишта и летећи пепео и посуда за пепео из циклона |  |  |
|  | -по котлу иду две посуде -по циклону иду две посуде | комплет | 1 |
|  | д) Испорука и монтажа сет-а за заштиту од хладног краја са котловском пумпом и 3-краким мешним вентилом |  |  |
|  | -пумпа WILO Stratos 80/1-12– или одговарајућа- 1 ком -3-краки прирубнички мешни вентил , тип ESBE, DN 100, PN 6 – 1 ком -електромоторни погон 3-краког мешног вентила, тип ESBE – 1 ком -2xлептир вентил DN 100, неповратни вентил DN100 | комплет | 1 |
|  | e) Испорука управљачке јединице за програмирање и визуелизацију рада постројења |  |  |
|  | Управљачка јединица за програмирање и визуелизацију рада постројења. Могућност прикључења CAN-BUS или одговарајуће регулације. Touch-Screen ekran. | ком. | 1 |
|  | ф) Испорука и монтажа сигурносног термостатског вентила за сигурносни измењивач топлоте, погон без додатне енергије, 108 °C | ком. | 1 |
|  | г) Испорука и монтажа звучне изолације котле, издувних гасова на циклону и звучна изолацја агитатора и продора кроз зид | ком. | 1 |
| 2 | Испорука и монтажа транспортног система горива |  |  |
|  | а) Испорука и монтажа модуларног систем агитатора - мешни точак, -конзола, пуж - пужни завршетак, мотор | комплет | 1 |
|  | б)Испорука и монтажа прикључних елемената за пужни транспорт са елементима за усип пелета из транспортера у котао | комплет | 1 |

Сваког радног дана, по објављивању позива и конкурсне документације на Порталу УЈН, заинтересована лица могу обићи објекат на ком ће се изводити радови, у вре- мену од 10-12 часова и извршити увид у пројектну документацију у просторијама наручиоца, у Земуну, Марије Бурсаћ 49- Служба набавки.

Као доказ о испуњавању техничких услова, понуђачи прилажу техничку документацију произвођача опреме, усаглашене са стандардима Републике Србије, из које се недво-

смислено могу утврдити задати параметри.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Контролу приликом извођења радова спроводи надзорни орган, стручно лице које ће бити именовано у посебном поступку.

Материјал и опрема који се уграђује мора бити првокласног квалитета. За сав материјал и опрему Извођач обезбеђује атест.

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Рок извођења радова не може бити дужи од 25 дана од отпочињања. Отпочињање радова утврђује Наручилац у зависности од грејне сезоне 2014/2015 године.

Место извођења радова  – на адреси РЈ "Карабурма": Пљешевичка 2, Београд.

ЕВЕНТУАЛНИ  ДОДАТНИ РАДОВИ

За све евентуалне измене у пројекту или одступање од пројекта, због примене друге врсте опреме, Извођач је дужан да прибави писану сагласност пројектантске организације која је израдила Пројекат и Наручиоца.

За евентуалне непредвиђене радове или повећање обима посла Извођач је дужан да тражи писану сагласност Наручиоца

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

ДА ИМА РАДНО АНГАЖОВАНО ПО ЈЕДНО ЛИЦЕ  СА ЛИЦЕНЦОМ:

410 или 411,

413 или 414,

430 и

450

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

-КОПИЈА ЛИЦЕНЦЕ

410 или 411,

413 или 414,

430 и

450

- и КОПИЈА УГОВОРА О РАДУ ОДНОСНО РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ КОД

ПОНУЂАЧА, ЛИЦА СА ЛИЦЕНЦОМ...........................

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Изузетно, техничка документација произвођача опреме може бити на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма" , ЈН бр 30/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.12.2014.  до 10,00 часова .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра

надлежног Привредног суда:

-Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

-Потврду да  није изречена мера забране обављања делатности

-Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

-Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу из-

ворних локалних јавних прихода или потврду  да се налази у поступку привати-

зације.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1)-4). Ови понуђачи достављају копију Извода из регистра Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

-Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

-ДОКАЗ О РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА СА ЛИЦЕНЦОМ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ И ТО:

410 или 411

413 или 414

430

450

-Техничку документација произвођача опреме

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен),

-ОРИГИНАЛНО ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ Понуђача којим пословна банка исказује обавезу да ће, при закључењу уговора, издати Понуђачу банкарску гаранцију у висини аванса, за повраћај авансног плаћања,

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само по-

нуђачи који подносе заједничку понуду).

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова –  Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма",ЈН бр. 30/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова –  Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма", ЈН бр. 30/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова -Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма", ЈН бр. 30/2014- НЕ ОТВАРАТИ ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова –  Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма", бр. 30/2014- НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Плаћање услуга које су предмет набавке врши се авансно-100%, по закључењу Уговора и испостављању предрачуна од стране изабраног понуђача.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове- Замене котлова и набавке и уградње пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма"  не може бити краћа од 24 месеца од дана  извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок извођења радова не може бити дужи од 25 дана од отпочињања. Отпочињање радова утврђује Наручилац у зависности од грејне сезоне 2014/2015 године.

.

Место извођења радова  – на адреси РЈ "Карабурма": Пљешевичка 2, Београд.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато набавка, испорука и уградња опреме и извођење свих радова по пројекту , пуштање у рад и обука руковаоца.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За повраћај авансног плаћања- БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА своје пословне банке којом пословна банка  гарантује за понуђача, за повраћај авансног плаћања,  у висини аванса,  закључно са десетим даном по примопредаји радова.

Предметна БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail jurics@ugcb.rs или факсом на број011-2694-655] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.30 /2014.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,   од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који наведе краћи  рок извршења радова. У случају истог понуђеног рокa извршења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail jurics@ugcb.rs, факсом на број 011-2694-655 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЗАМЕНА КОТЛОВА И НАБАВКА И УГРАДЊА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА Р.Ј. "КАРАБУРМА" ЈН број 30/2014

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма"

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | аванс 100 % |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извршења радова |  |
| Гарантни период |  |
| Место извршења радова | Београд, Пљешевичка 2 |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија

Установа „Геронтолошки центар“

Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49

Број:_________________________
Датум:_______________________

МОДЕЛ УГОВОРА

Уговорне стране:

- Установа „Геронтолошки центар“ Београд, Марије Бурсаћ бр. 49 ПИБ 100011573 ( у даљем тексту: Наручилац) коју заступа директор Сузана Мишић и

- _____________________________________________________________

( даљем тексту: Извођач) које заступа___________, ПИБ_____________

Члан 1.

Предмет овог уговора су	послови замене котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма"  (припрема за извођење радова, испорука, монтажа, завршна монтажа, пуштање у рад, програмирање, издавање атеста овлашћене институције са гаранцијом произвођача и упутством за употребу на српском језику,  испитивање инсталација, одношење шута,отпада и др. материјала који настану у току извођења радова)  у објекту Радне јединице Дом Карабурма, ул Пљешевичкој  бр. 2, у Београду, у оквиру Установе Геронтолошки центар.

Члан 2.

Наручилац поверава, а Извођач прихвата да изврши послове који су предмет овог уговора у свему према  Пројектима који су израђени појединачно за сваку групу радова из члана 1. овог уговора, (даље: Пројекти) и усвојеној понуди бр.___________од__________.

За све евентуалне измене у пројекту или одступање од пројекта, због примене друге врсте опреме, Извођач је дужан да прибави писану сагласност пројектантске организације која је израдила Пројекат и Наручиоца.

За евентуалне непредвиђене радове или повећање обима посла Извођач је дужан да тражи писану сагласност Наручиоца.

Члан 3.

Извођач изјављује да ће се у оквиру послова који су предмет овог уговора придржавати свих техничких услова који су саставни део  Пројеката, свих позитивних прописа које регулишу ову област, затим збирке прописа и свих захтева дефинисаних пројектом, као и норматива и стандарда за ову врсту  радова и одредби Закона о планирању и изградњи и других позитивних прописа из предметне области.

Члан 4.

Извођач је дужан да се пре почетка извођења радова упозна детаљно са Пројектом и да све евентуалне примедбе достави Надзорном органу.

Извођач је дужан да стручно, квалитетно и својом радном снагом и опремом  и материјалом изврши предмет овог уговора.

За време извођења радова, Извођач је дужан да води дневник са свим подацима које такав дневник захтева и у који се бележе, између остало све захтеви упућени од стране надзорног органа и Извођача.

У току извођења радова Извођач је дужан да сва настала одступања унесе у пројекат.

Материјал и опрема који се уграђује мора бити првокласног квалитета. За сав материјал и опрему Извођач обезбеђује атест.

Извођач је дужан: да при извођењу радова нарочито води рачуна да се друге инсталације не оштете, да уколико дође до оштећења исте отклони о свом трошку; да је материјал и опрема који уграђује безбедан за живот и здравље људи; да по завршетку радова изврши испитивање свих инсталација према постојећим прописима и да гарантује да је добијени резултат у границама прописаним; уколико се при испитивању покаже да је инсталација неисправна (да не функционише), Извођач је дужан да је доведе у исправно стање о свом трошку; да предмет овог уговора изврши на начин који је безбедан по живот и здравље људи; да се придржава прописа који регулишу заштиту од пожара и других потенцијалних опасности (струја, високи напон, преоптерећење и др.), да поштује прописе који регулишу дозвољени ниво буке у затвореном и отвореном простору;  да по завршетку радова доведе простор у првобитно стање (све смеће, отпатке и др. које настане у току извођења радова однесе на место које је актом локалне самоуправе одређено за такве намене).

Извођач је дужан да уради посебан елаборат о уређењу градилишта и раду на градилишту.

Члан 5.

Вредност услуге из предмета овог Уговора износи:________________без ПДВ, односно_____________са ПДВ.

Наручилац се обавезује да Извођачу на име уговореног посла изврши исплату средстава на рачун бр:________________ који се води код _________у_____________ на следећи начин: 100% аванс.

Аванс се исплаћује најкасније до 31.12.2014. године.

Извођач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања овог уговора достави:

Средства обезбеђења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

Оригинал банкарску гаранција пословне банке понуђача_____________________за повраћај авансног плаћања- прописно потписану и оверену, која је  безусловна и платива на први позив, у висини од ____________динара, са роком важења закључно са десетим даном по примопредаји радова.

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Банкарска гаранције не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Члан 6.

Рок извршења предмета овог уговора је ________(највише 25 дана од отпочињања)

Рок за отпочињање радова утврђује Наручилац у зависности од грејне сезоне 2014/2015 године.

Члан 7.

По завршетку радова, Извођач је дужан да преда Наручиоцу Пројекат изведеног стања у року од 3 (три) дана од дана када је констатовано записнички да је предмет овог уговора у потпуности и квалитетно извршен.

Гарантни рок за све радове је_____(минимум две године) од дана техничког пријема. За време трајања гарантног рока Извођач је дужан да све кварове и/или недостатке који проистичу услед лоше израде или слабог квалитета уграђеног материјала, отклони о свом трошку без права на накнаду.

Узрок недостатака и кварова на инсталацијама установљава се одлуком комисије од три члана: једног представника Наручиоца, једног Извођача, а трећег бирају узајамно споразумно.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно,а ако то није могуће,сагласне су да то ураде преко стварно и месно надлежног суда у Београду.

Члан 9.

На све што није регулисано овим уговором примењују се позитивни прописи који регулишу ову област и одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка,а од тога 2 (два) примерка припадају Наручиоцу ,а 2 (два) Извођачу.

ЗА ИЗВРШИОЦА:                                                            ЗА НАРАЧИОЦА:

_______________________                                                      Директор

Сузана Мишић

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

PONUĐAČ:                                                                              NARUČILAC:

______________                                            Ustanova "Gerontološki centar Beograd"

______________                                              Marije Bursać 49, Beograd-Zemun

Broj ponude:_______

Datum:____________

OBRAZAC STRUKTURE CENE

ADAPTACIJE I SANACIJE KOTLARNICE GERONTOLOŠKOG CENTRA NA KARABURMI

U UL. PLJEŠEVIČKA BR.2, BEOGRAD

| Br. | Opis | jed.mere | kol. | Jed.cena bez PDV |  | Vrednost bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rušenja i demontaže |  |  |  |  |  |
|  | Rusenje dela zida od opeke d=38cm, za probijanje otvora za vrata u zidu I zida od 15cm sa utovarom i odvozom šuta na deponiju. |  |  |  |  |  |
|  | Demontaža metalne konstrukcije i uklanjanje šuta sa odvozom na gradsku deponiju. |  |  |  |  |  |
|  | Demontaža postojeće stolarije i odvoz na gradsku deponiju, u svemu prema zahtevima Investitora. |  |  |  |  |  |
|  | Raščišćavanje prostora, uklanjanje maltera koji je u lošem stanju, čišćenje prostora, utovar šuta i odvoz na gradsku deponiju, u svemu prema zahtevima Investitora. Obračun paušalno. | pušalno |  |  |  |  |
|  | Ukupno 1: |  |  |  |  |  |
| 2 | Zidarski radovi |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Zidanje zidova d=25cm giter blokom 19/19/25cm u produznom malteru radi zaziđivanja postojećih otvora ostalih nakon demontaže vrata. Obračun po m2 ozidanog zida. | m2 | 1.08 |  |  |  |
|  | Ukupno 2. |  |  |  |  |  |
| 3 | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Betoniranje armirano betonske podne ploče debljine d=10cm betonom MB 30. Ploca leži na postojećoj podnoj ploči. Obracun po m2. | m2 | 38.60 |  |  |  |
| 3.2 | Izrada AB greda, nadvratnika i serklaža, u svemu prema projektu. Obracun po m³. | m3 | 0.40 |  |  |  |
| 3.3 | Betoniranje armirano betonskih zidova debljine d=20cm betonom MB-30 u glatkoj dvostranoj oplati radi pregrađivanja prostorije za smeštaj peleta. Obracun po m2 sa oplatom. | m2 | 7.76 |  |  |  |
|  | Ukupno 3: |  |  |  |  |  |
| 4 | Keramičarski radovi |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Postavljanje podne keramike u cementnom malteru sa fugovanjem spojnica. Obracunava se po m2 | m2 | 51.84 |  |  |  |
| 4.2 | Postavljanje zidnih keramickih plocica na lepak CM 11 sa fugovanjem (u cenu uračunat rad i vezni materijal). | m2 | 87.25 |  |  |  |
|  | Ukupno 4: |  |  |  |  |  |
| 5 | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Transpor i ugradnja unutrašnjih protivpožarnih vrata . Štok vrata je od čeličnih profila. Krilo se sastoji od čelične konstrukcije sa ispunom od sloja otporne termoizolacije klase do F-120 minuta, a obostrano su obložena čeličnim limom debljine do 1.2 mm.Vrata su snabdevena odgovarajućim okovom i cilinder bravom za zaključavanje. Dihtovanje vrata je izvršeno protivpožarnim gumenim dihtun-zima, kao i intumex termo ekspandirajućom trakom. Uz vrata obezbediti prateću atestnu dokumentaciju. Protivpožarna vrata dimenzija 101/205. | kom. | 1.00 |  |  |  |
| 5.2 | Transpor i ugradnja unutrašnjih protivpožarnih vrata . Štok vrata je od čeličnih profila. Krilo se sastoji od čelične konstrukcije sa ispunom od sloja otporne termoizolacije klase do F-120 minuta, a obostrano su obložena čeličnim limom debljine do 1.2 mm.Vrata su snabdevena odgovarajućim okovom i cilinder bravom za zaključavanje. Dihtovanje vrata je izvršeno protivpožarnim gumenim dihtun-zima, kao i intumex termo ekspandirajućom trakom. Uz vrata obezbediti prateću atestnu dokumentaciju. Protivpožarna vrata dimenzija 91/205. | kom. | 2.00 |  |  |  |
|  | Ukupno 5: |  |  |  |  |  |
| 6 | Molersko-farbarski radovi |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidnih površina i plafona poludisperzionom bojom. Boja po izboru naručioca. Obracun po m². | m2 | 248.00 |  |  |  |
|  | Ukupno 6: |  |  |  |  |  |
| 7 | Razno |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Izrada stepenista, čelicne konstrukcije sa metalnim gazištima, i metalne ograde .Obracun po kom. | kom. | 1.00 |  |  |  |
| 7.2 | Završno čišćenje objekta i pranje vrata i podova nakon završetka svih radova . | pauš. |  |  |  |  |
|  | Ukupno 7: |  |  |  |  |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| 1 | Rusenje i demontaza |  |  |  |  |  |
| 2 | Zidarski radovi |  |  |  |  |  |
| 3 | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  |  |  |
| 4 | Keramičarski radovi |  |  |  |  |  |
| 5 | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |
| 6 | Molersko-farbarski radovi |  |  |  |  |  |
| 7 | Razno |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV: |  |  |  |  |  |
|  | PDV: |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SA PDV: |  |  |  |  |  |

M.P.                             _____________________

_____________________

Упутство за попуњавање образаца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони "јединична цена без ПДВ" уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки нумерисани ред,

- у колони "вредност без ПДВ" уписати колико износи производ јединичне цена са ПДВ-ом, и количине за сваки нумерисани ред, у реду "Укупно 1, (2), (3)..";

- у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ, у колони"вредност без ПДВ"  уписати укупну цена без ПДВ-а за сваки ред, "Укупно 1, (2), (3)..";

- Збир: 1 до 7 уписати у реду "УКУПНО БЕЗ ПДВ" а износ ПДВ у ред"ПДВ"

- Збир: редова "УКУПНО БЕЗ ПДВ" и "ПДВ" уписати у ред: "УКУПНО СА ПДВ"

- На исти начин поступити са свим табелама образаца структуре цене

PONUĐAČ:                                                                              NARUČILAC:

______________                                            Ustanova "Gerontološki centar Beograd"

______________                                              Marije Bursać 49, Beograd-Zemun

Broj ponude:_______

Datum:____________

OBRAZAC STRUKTURE CENE

MAŠINSKI RADOVI

Oprema i materijal za izradu instalacije moraju biti novi, kvalitetni,  izrađeni

u skladu sa SRPS-om i DIN-om sa minimum dve godine garancije

| R.br. | Naziv pozicije | J. M. | Kol. |  | Jedinična cena bez PDV |  | Vrednost bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A) DEMONTAŽNI RADOVI U KOTLARNICI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojećih kotlova (tri kotla) ložena čvrstim gorivom (ugljem), proizvođača ˝Radijator˝ Zrenjanin, tip NEO VULKAN III, sa komplet cevnim razvodom (razdelnikom, sabirnikom, cevnim vodovima), armaturom, ventilacionim razvodom (haube, kanalski razvod), čeličnim dimnjačama, ventilatorima za transport produkata sagorevanja.Demontirani kotao i ostali elementi iznose se van prostora objekta i predaju investitoru. | paušalno. | 1 | x |  |  |  |
|  | A) UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI U KOTLARNIC BEZ PDV: |  |  |  |  |  |  |
|  | B) MAŠINSKI RADOVI U KOTLARNICI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | a) Isporuka i montaža toplovodnog kotla na drvnu biomasu (pelet), snage koji zadovoljava nominalni kapacitet od 600 kW. Toplovodni kotao za proizvodnju tople vode maksimalne temperature 102 °C sagorevanjem drvnog peleta kvaliteta ÖNORM M 7135, DINPlus ili SwissPellet kao i sagorevanjem drvne sečke kvaliteta ÖNORM M 7133, karakteristike G30-G50/W40. Kotao je sa ložištem sa namenski konstruisanim integrisanim gorionikom za sagorevanje drvnog peleta i sečke. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sadrži: |  |  |  |  |  |  |
|  | zavarena konstrukcija je od kotlovskog lima, debljine, minimum 6 mm, kompletno izolovano telo kotla mineralnom vunom debljine 120 mm sa: dupli dozirajući puž sa lančanim pogonom frekventni ventilator dimnih gasova frekventne ventilatore primarnog i sekundarnog vazduha sigurnosni ogreničavač temperature automatsko čišćenje izmenjivača toplote (plamene+dimne cevi) iskorišćenje ostatka toplote rešetka sa automatskim čišćenjem zaštitu od povratnog plamena RSE klapna (IBS- sertifikovano) međuspremnik energenta sa održavanjem nivoa automatsko paljenje vatre putem električnih grejača vrelim vazduhom automatsko iznošenje pepela iz ložišta i izmenjivača automatsko upravljanje dimovodnom klapnom koja se nalazi između ložišta i izmenjivača integrisan računar za upravljanje radom kotla i sistema: -mikroprocesor sa LCD ekranom, -upravljanje sagorevanjem -upravljanje akumulatorom toplote -priprema tople potrošne sanitarne vode -zaštita od hladnog kraja sa pumpom i mešnim ventilom -upravljanje lambda sondom za regulaciju O2 - upravljanje i rad prema spoljnim uslovima sa 4 nezavisna grejna kruga -automatsko doziranje goriva, vazduha, održa- vanje neophodne temperature plamena, dimnih gasova, temperature kotla, minomalne povratne temperature, temperature tople vode u akumu- latoru, održavanje temperature vode u grejnim krugovima -automatska zaštita od smrzavanja -CAN-BUS rad ili odgovarajući | kom. | 1 | x |  |  |  |
|  | Sigurnosni elementi: -klapna za zaštitu od povratnog plamena, bez napona zatvorena -nezavisni sistem gašenja požara unutar kotla, sprinkler sa rezervoarom vode -zaštita od povratnog varničenja, blokada goriva -regulacija pritiska u komori za sagorevanje -merenje temperature u komori za sagorevanje -merenje temperature u skladištu, međuspremniku i dozirnim puževima -dimovodna klapna bez napona otvorena -sigurnosni ograničivači temperature kotla Kotao je modularne konstrukcije i sastoji se od: -modula za sagorevanje (ložište+gorionik) -modula izmenjivača toplote (plamene+dimne cevi) -upravljačkog sistema -međuspremnika sa duplim pužem i sistemom za gašenje požara Ložište: -zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima debljine minimalno 6 mm -zidovi obloženi SIC vatrostalnom opekom (otporna na temperature do 1550ºC -pokretna rešetka za sagorevanje -automatsko čišćenje i iznošenje pepela pomoću puža -reviziona vrata Izmenjivač: -zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima debljine minimalno 6 mm -vertikalne cevaste izvedbe sa integrisanim turbulatorima i sistemom za čišćenje -automatsko čišćenje cevi tokom rada kotla - automatsko iznošenje letećeg pepela pomoću puža Tehnički podaci kotla: -nominalni toplotni kapacitet kotla= 600 kW, odnosno, snage kotla prema preporukama proizvođača da zadovolji navedeni nominalni toplotni kapacitet od 600 kW -maksimalni radni nadpritisak =5 bara -maksimalna radna temperatura =102º C -izlazna temperatura vode iz kotla =max. 102ºC,mogu- će podešavanje prema potrebi -stepen korisnosti kotla(nominalnoopterećenje)=94,5% -temperatura dimnih gasova =120 ºC -stepen korisnosti kotla(delimično opterećenje)=93,6% -minimalna temperatura vode na ulazu u kotao=60 ºC -priključak električne energije:3x400 V/50 Hz -pad pritiska sa vodene strane Δt= 20 K, ΔP= 37 mbar Kotao poseduje sve neophodne priključke za punjenje i pražnjenje, potis i povrat kao i izlaz dimnih gasova koji mogu da se nalaze sa leve ili desne strane kotla po zahtevu projekta |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Isporuka i montaža set-a za odstranjivanje prašine iz dimnih gasova, Ciklon |  |  |  |  |  |  |
|  | dupli ciklon - 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | frekventi ventilator dimnih gasova – 2 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | oplata sa toplotnom izolacijom |  |  |  |  |  |  |
|  | prigušivač – kompenzator (2 komada – pre i posle ciklona) |  |  |  |  |  |  |
|  | posuda za pepeo iz ložišta, izolovana – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | posuda za leteći pepeo iz izmenjivača, izolovana – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | posuda za pepeo iz ciklona, izolovana – 2 kom | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | c) Isporuka i montaža posuda za pepeo iz ložišta i leteći pepeo i posuda za pepeo iz ciklona |  |  |  |  |  |  |
|  | -po kotlu idu dve posude |  |  |  |  |  |  |
|  | -po ciklonu idu dve posude | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | d) Isporuka i montaža set-a za zaštitu od hladnog kraja sa kotlovskom pumpom i 3-krakim mešnim ventilom |  |  |  |  |  |  |
|  | -pumpa WILO Stratos 80/1-12 ili odgovarajuća– 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | -3-kraki prirubnički mešni ventil , tip ESBE, DN 100, PN 6 – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | -elektromotorni pogon 3-krakog mešnog ventila, tip ESBE– 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | -2xleptir ventil DN 100, nepovratni ventil DN100 | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | e) Isporuka upravljačke jedinice za programiranje i vi- zuelizaciju rada postrojenja |  |  |  |  |  |  |
|  | Upravljačka jedinica za programiranje i vizuelizaciju rada postrojenja. Mogućnost priključenja CAN-BUS ili odgovarajuće regulacije. Touch-Screen ekran. | kom. | 1 | x |  |  |  |
|  | f) Isporuka i montaža sigurnosnog termostatskog ventila za sigurnosni izmenjivač toplote, pogon bez dodatne energije, 108 °C | kom. | 1 | x |  |  |  |
|  | g) Isporuka i montaža zvučne izolacije kotle, izduvnih gasova na ciklonu i zvučna izolacija agitatora i prodora kroz zid | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža transportnog sistema goriva |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Isporuka i montaža modularnog sistem agitatora |  |  |  |  |  |  |
|  | - mešni točak, |  |  |  |  |  |  |
|  | -konzola, puž |  |  |  |  |  |  |
|  | - pužni završetak, motor | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | b)Isporuka i montaža priključnih elemenata za pužni transport sa elementima za usip peleta iz transportera u kotao | komplet | 1 | x |  |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža akumulatora toplote |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Isporuka i montaža akumulatora toplote zapremine 5000 ltr. |  |  |  |  |  |  |
|  | - za grejanje, maksimalan radni pritisak 5 bar |  |  |  |  |  |  |
|  | - napravljen od čelika S235JR, spolja zaštićen od korozije |  |  |  |  |  |  |
|  | - dimenzije do: Φ 1600 x 3035 mm | kom. | 1 | x |  |  |  |
|  | b)Isporuka i montaža odgovarajućeToplotne izolacija za akumulator toplote zapremine 5000 ltr. |  |  |  |  |  |  |
|  | - debljina izolacije = 100 mm | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža automatskog omekšivača vode proizvod HYDROLUX MONOSTAND 1035 RX63 - BB ili odgovarajućeg , sledećih karakteristika: Radni protok: 2.0‐2.5 m3/h ( 0.5 – 0.69 l/s) Peak flow: 4.0m3/h (1.11 l/s) Napajanje: 220V 50‐60 hZ Max. radna temp. kolone: 50°C Min. radna temp. kolone : 1°C | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža uronske pumpe proizvod WILO, tip TM32/8 ili odgovarajuće, za ugranju u sabirnu jamu za ispumpavanje vode iz prostora kotlarnice sa pratećim crevom u dužini od 15 metara i povezivanjem na postojeći odvod, sledećih karakteristika: Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz, 0,37kW Broj obrtaja 2900 1/min Vrsta zaštite IP 68 Maks. dubina uranjanja 3 m Maks. temp. fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C Dužina kabla u zavisnosti od tipa, 3 do 10 m Slobodan sferni prolaz 10 mm (TMR: 2 mm) Potisni priključak Rp 1 ¼ | komplet | 1 | x |  |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža zatvorene ekspanzione posude, proizvod Elbi, Italija ili odgovarajuće - Zapremina Vu = 500lit. - radni opseg -10 - 90°C - maksimalni radni pritisak min.10bar | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 7 | Isporuka i montaža sigurnosnog ventila (ugaoni sa oprugom, baždaren): -DN40 -Pritisak otvaranja: Po=3,0 bar | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 8 | Isporuka i montaža loptaste slavine za toplu vodu do t=110°C (sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zavrtnjevima i zaptivnim materijalom) za ugradnju na glavnim vodovima i odzračnim sudovima u prostoru kotlarnice i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100 / PN6 | kom. | 4 | x |  |  |  |
|  | DN15 / PN6 | kom. | 2 | x |  |  |  |
| 9 | Isporuka i montaža hvatača nečistoće sa finim sitom (sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zavrtnjevima i zaptivnim materijalom) za ugradnju na glavnim vodovima i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100 / PN6 | kom. | 2 | x |  |  |  |
| 10 | Isporuka i montaža ručnog regulacionog ventila, tip Stromax-GF ili odgovarajućeg (sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zavrtnjevima i zaptivnim materijalom) za ugradnju na glavnim vodovima i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100 / PN6 | kom. | 2 | x |  |  |  |
| 11 | Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi po SRPS-u-u i DIN-u 2441 i 2448 za povezivanje elemenata u prostoru kotlarnice i izrade odzračnih sudova i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø219,1 x 4,5 mm | m1 | 0.8 | x |  |  |  |
|  | Ø114,3 x 3,6 mm | m1 | 54 | x |  |  |  |
|  | Ø 48,3 x 2,6 mm | m1 | 18 | x |  |  |  |
|  | Ø 26,9 x 2,3 mm | m1 | 18 | x |  |  |  |
|  | Ø21,3 X 2,6 mm | m1 | 12 | x |  |  |  |
| 12 | Isporuka i montaža manometar Ø80 (sa trokrakom manometarskom slavinom DN15 PN6 |  |  |  |  |  |  |
|  | opsega od 0-6 bar | kom. | 2 | x |  |  |  |
| 13 | Isporuka i montaža termometra Ø80 |  |  |  |  |  |  |
|  | opsega od 0-120 °C | kom. | 2 | x |  |  |  |
| 14 | Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje sistema |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4˝, PN6 | kom. | 8 | x |  |  |  |
| 15 | Izrada izolacije cevnih vodova u kotlarnici Pre postavljanja izolacije, sve cevi dobro očistiti od nečistoća i korozije i zaštititi sa dva premaza zaštitne boje. Izolacija je mineralna vuna debljine 50mm u oblozi od Al lima debljine 0,5mm | m2 | 35 | x |  |  |  |
| 16 | Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, konzole i držače, , dvodelne cevne obujmice, vešaljke za cevi, mufove,rozetne, zidne čaure, acetilen, oksigen, žice za varenje, kudelju, laneno ulje, cement, gips i ostali materijal potreban za montažu cevi uzima se 50% od vrednosti cevi pod stavkom 11 ovog dela predmera. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% |  |  |  |  |  |
|  | B) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI U KOTLARNICI BEZ PDV : |  |  |  |  |  |  |
|  | C) MAŠINSKI RADOVI NA DIMNJAČKOM SISTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja SCHIEDEL, dimnjački sistem PRIMA PLUS Ø 350 mm ili odgovarajući, izrađen od nerđajućeg čelika W.Nr. 1.4404 debljine 0,6 mm. Svi elementi dimnjaka su industrijski proizvedeni u svakom detalju kako je i predviđeno u tehničkoj dokumentaciji za konkretan objekat. Prefabrikovani elementi su otporni na koroziju i izradjeni su laserskim varenjem u zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu. Segmenti su konstruisani tako da njihovi spojevi omogućuju otpornost na kondenzat i gasnu nepropustnost. Utični deo spojeva omogućuje gasnu nepropustnost i prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja. PRIMA PLUS dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima, kondenz posudom, priključcima za reviziju i kotao od 45⁰, priključkom sa regulatorom promaje, osnovnih cevi, dilatacionim elementom, spojnicama za ankerisanje, spojnicama za spojeve segmenata, distancerima, završetka dimnjaka i izolacijom. PRIMA PLUS sistem ili odgovarajući, je u potpunosti sa karakteristikama prema standardu EN 1856-1; EN 1856-2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimnjak Prima Plus Ø350, ili odgovarajući, ukupna visina 22 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondezaciona posuda -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za čišćenje sa vratancima -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak sa regulatorom promaje sa redukcijom -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Priključak za kotao od 45⁰ -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cevi 950 -21kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Spojnice -26 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Distanceri -5kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Završetak protiv padavina -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Poklopac postojećeg kanala -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Konusni završetak -1kom | komplet | 1 | x |  |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja SCHIEDEL, dimnjački sistem ICS 25 Ø 350 mm i ICS 25 Ø 300 mm ili odgovarajućeg, izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika W.Nr. 1.4404 debljine 0,6 mm. Između je izolacija debljine 25 mm izrađena od visokokvalitetnog i temperaturno postojanog izolacijskog materijala – Superwool. Svi elementi dimnjaka su industrijski proizvedeni u svakom detalju kako je i predviđeno u tehničkoj dokumentaciji za konkretan objekat. Prefabrikovani elementi su otporni na koroziju I izradjeni su laserskim varenjem u zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu. Segmenti su konstruisani tako da njihovi spojevi omogućuju otpornost na kondenzat i gasnunepropustnost. Utični deo spojeva omogućuje kontinualnost izolacije sistema i prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja. ICS dimnjački sistem ili odgovarajući je kompletan sa svim potrebnim elementima, kondenz posudom, priključcima za reviziju i kotao, teleskopske cevi, osnovnih cevi, nosećim dilatacionim elementom, spojnicama za ankerisanje, spojnicama za spojeve segmenata, konzolnog nosača, opšivke i završetka dimnjaka. ICS sistem je u potpunosti sa karakteristikama prema standardu EN 1856-1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimnjača ICS25 Ø 350 mm, razvijena dužina 3,2m |  |  |  |  |  |  |
|  | Redukcija EW:300 ; DW:350 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Koleno 90⁰ sa KO-1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev 955 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev teleskopska 270-375 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev 455 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Prelaz ICS - Prima Plus ili odgovarajuće -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Spojnice -4kom | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | Veza kotla sa ciklonom ICS25 Ø 300 mm, razvijena dužina 2,7m |  |  |  |  |  |  |
|  | Koleno 90⁰ -2kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev 955 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev teleskopska 270-375 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev 205 -1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Spojnice -3kom | komplet | 1 | x |  |  |  |
| 3 | Izolacija SCHIEDEL, PRIMA PLUS Ø 350 mm ili odgovarajućeg, dimnjaka sa mineralnom vunom debljine 50 mm sa predhodnim čišćenjem postojećeg zidanog dimnjačkog okna axb = 470x470mm | m2 | 30 | x |  |  |  |
|  | C) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI NA DIMNJAČKOM SISTEMU BEZ PDV: |  |  |  |  |  |  |
|  | D) MAŠINSKI RADOVI NA VENTILACIONOM SISTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža centrifugalnog ventilatora za montažu u kanal sa pratećom opremom i regulatorom, proizvod ˝SYSTEMAIR˝ ili odgovarajući: - tip AXC 315-7/10°-2(F) (0,75kW) S - protoka L=1250 m3/h - napora H=115 Pa - Snage 0,75kW, 1,69A - 400V/50Hz - Težina oko=32kg; |  |  |  |  |  |  |
|  | tip AXC 315-7/10°-2(F) (0,75kW) S | kom. | 1 | x |  |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža kružnog kanala Ø315 za vazduh izrađenih od pocinkovanog lima debljine 0,5mm, kompletno, sa fazonskim prelaznim komadima, račvama i prirubnicama za vezu. |  |  |  |  |  |  |
|  | debljine s≠0,5mm | kg | 70 | x |  |  |  |
| 3 | Izrada, isporuka i montaža elemenata za vešanje kanala izrađenih od čeličnih profila i ostali sitnan materijal za vešanje kanala (uzima se paušalno 50 % od vrednosti pod stavkom 2 ovog dela predmera). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% |  |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža protivkišne rešetke za ubacivanje//izbacivanje, svežeg//otpadnog vazduha u prostor kotlarnice sa žičanom mrežom i dampera za regulaciju protoka, tip BN, proizvođača ’Aerogrammi’ ili odgovarajući, dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 x 700 mm | kom | 1 | x |  |  |  |
|  | 800 x 400 mm | kom | 1 | x |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža rešetke za odsisavanje otpadnog vazduha iz prostora kotlarnice za direktno montiranje na kružni kanal Ø315 sa jednim redom pokretnih lamela, proizvod ˝Aerogrammi˝, tip T1P-SR-D, ili odgovarajući, dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 x 150 mm | kom | 5 | x |  |  |  |
|  | D) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI NA VENTILACIONOM SISTEMU BEZ PDV: |  |  |  |  |  |  |
|  | E) RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pripremni radovi obuhvataju transport robe na mestu ugradnje i po gradilištu, prijem robe, pražnjenje instalacije i dr. Završni radovi obuhvataju toplu i hladnu probu, regulaciju, puštanje u rad, izradu uputstva i obuku za rukovanje i održavanje. Vrednost ovih radova je 2% od predhodnih pozicija | 2% |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada Projekta izvedenog stanja u četiri primerka | komplet | 1 | x |  |  |  |
|  | E) UKUPNO RAZNI RADOVI BEZ PDV: |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |  |  |
|  | A) UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI U KOTLARNICI , (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | B) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI U KOTLARNICI , (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | C) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI NA DIMNJAČKOM SISTEMU , (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | D) UKUPNO MAŠINSKI RADOVI NA VENTILACIONOM SISTEMU , (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | E) UKUPNO RAZNI RADOVI , (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A+B+C+D+E, (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA (sa PDV-om): |  |  |  |  |  |  |

| OBRAZAC STRUKTURE CENE ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | POZICIJA | j.mere | kol. | cena bez PDV | vrednost bez PDV |
| 1. | NAPAJANJE OBJEKTA, , RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE : |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, Isporuka i polaganje kabla tipa PP00-Y 5x10 mm2, na PNK regalima od postojećeg RO romana do RO-Kotlarnice sa povezivanjem na oba kraja. Plaća se po metru dužnom kabla. | m. | 27 |  |  |
| 2 | Nabavka, Isporuka i postavljanje PNK nosača za polaganje kablova. Postavljanje PNK vršiti konzolama za zid i plafon u zavisnosti od mogućnosti. U potrebne elemente uključiti i elemente za skretanje ugaone spojnice, ravne spojnice i drugi potreban pribor prema uputstvu proizvođača. Plaća se materijal i radna snaga po metru dužnom. Konzole i stubovi za nošenje regala postavljaju se na međusobnom rastojanju od 2m i sa max. opterećenjem po preporuci proizvođača regala. |  |  |  |  |
| * | PNK 200x50 mm | m. | 30 |  |  |
| * | PNK 100x50 mm | m. | 15 |  |  |
| 3 | Nabavka, Isporuka i polaganje provodnika u već postavljenim PNK regalima izvoda za napajanje razvodnog ormana RO-kotla. |  |  |  |  |
|  | PP00-Y 5x6 mm2, | m | 16 |  |  |
| 4 | Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormana RO-kotlarnice od dva puta dekapiranog lima sa vratancima i bravom za zaključavanje za montažu na zid. Uvođenje kablova vršiti sa gornje strane kroz odgovarajuće PG uvodnice. U ormanu se predviđa ugradnja: |  |  |  |  |
| * | Tropolni niskonaponski AS prekidač 400V, 40A, 3p, sličan tipu M1N-A40 "SCHRACK"sa prekostrujnom, kratkospojnom zaštitom i naponskim okidačem. | kom. | 1 |  |  |
| * | tropolni automatski osigurači C32 A | kom. | 1 |  |  |
| * | tropolni automatski osigurači C16 A | kom. | 3 |  |  |
| * | jednopolni automatski osigurači B6 A | kom. | 2 |  |  |
| * | jednopolni automatski osigurači B10 A | kom. | 3 |  |  |
| * | jednopolni automatski osigurači B16 A | kom. | 1 |  |  |
| * | jednopolni automatski osigurači C10 A | kom. | 1 |  |  |
| * | jednopolni automatski osigurači C16 A | kom. | 3 |  |  |
| * | Pečurkasti "Sve stop" taster- crveni za montažu na vrata ormana - NO | kom. | 1 |  |  |
| * | Tropolni motorni zaštitni prekidač sličan tipu BES, size 0, 1.4-2A, klasa 10 "Schrack" | kom. | 1 |  |  |
| * | Pomoćni kontakti 1NO+1NC za bočnu montažu na motorni zaštitni prekidač. | kom. | 1 |  |  |
| * | Tropolni kontaktor 3kW/7A, AC3, 230V AC sličan tipu LSDD - 7A "Schrack", veličine 00 | kom. | 1 |  |  |
| * | Signalna sijalica - crvena | kom. | 1 |  |  |
| * | Signalna sijalica - zelena | kom. | 1 |  |  |
| * | bakarne šine (priključak faznih vodova) |  |  |  |  |
| * | sabirnice nultog i zaštitnog voda 20x5 mm |  |  |  |  |
| * | redne stezaljke |  |  |  |  |
| * | potporni izolatori |  |  |  |  |
| * | perforirani kanali |  |  |  |  |
| * | DIN šine 35 mm |  |  |  |  |
| * | PG uvodnice |  |  |  |  |
| * | ostali nespecificiran instalacioni materijal |  |  |  |  |
|  | Ukupno opisani orman | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Nabavka, Isporuka i montaža pečurkastog OG "Sve stop" tastera za montažu na zid, sa NO kontaktom. | kom | 2 |  |  |
| 6 | Nabavka, Isporuka i postavljanje PVC kanalica sa poklopcem dimenzija 30x20 mm, za vertikalno vođenje kablova od PNK regala do priključnica. Plaća se komplet sa dodatnim priborom po dužnom metru. | m. | 15 |  |  |
| 7 | Vatrootporna ispuna sa važećim atestom za zaptivanje otvora pri prolasku kablova iz jednog u drugi protivpožarni sektor.U cenu je uračunata kopletna izrada zaštite prodora. | kom | 1 |  |  |
|  | NAPAJANJE OBJEKTA, RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE : |  |  |  |  |
| 2. | INSTALACIJA OSVETLJENJA |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, Isporuka i polaganje kablova PP00-Y 3x1.5 mm2 u već postavljenim PNK regalima i PVC kanalima za izradu instalacije osvetljenja. Račvanje provodnika izvoditi u razvodnim OG kutijama. Prosečna dužina kabla po sijaličnom mestu je 10 m. | kom | 14 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje svetiljke sa fluo cevima snage 2x36 W i poklopcem od nesalomivog polikarbonata. Svetiljka je mehaničke zaštite IP65 . | kom | 14 |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje serijskog OG prekidača za montažu na zid. | kom | 2 |  |  |
|  | INSTALACIJA OSVETLJENJA: |  |  |  |  |
| 3. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-Y preseka 3x2,5 mm2 u već postavljenim PNK regalima (horizontalno vođenje) i PVC kanalima (vertikalno vođenje) za izradu monofaznog priključnog mesta. Prosečna dužina kabla po priključnom mestu je 15 m. | kom | 3 |  |  |
| 2 | Nabavka, Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-Y preseka 5x2,5 mm2 u već postavljenim PNK regalima (horizontalno vođenje) i PVC kanalima (vertikalno vođenje) za izradu trofaznog priključnog mesta . Prosečna dužina kabla po priključnom mestu je 15 m | kom | 3 |  |  |
| 3 | Nabavka, Isporuka i ugradnja monofaznih siluminskih OG priključnica sa poklopcem na mestima označenim na montažnom planu. | kom | 3 |  |  |
| 4 | Nabavka, Isporuka i ugradnja trofaznih siluminskih OG priključnica 16A, sa poklopcem na mestima označenim na montažnom planu. | kom | 3 |  |  |
|  | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA : |  |  |  |  |
| 4 | NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-Y za napajanje pumpi, kompresora i ventilatora: |  |  |  |  |
|  | 4x2.5 mm2 | m | 10 |  |  |
|  | 3x1.5 mm2 | m | 9 |  |  |
|  | 3x2.5 mm2 | m | 15 |  |  |
|  | NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME : |  |  |  |  |
| 5 | PANIČNO OSVETLJENJE: |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka materijala i izrada priključnog mesta za paničnu rasvetu provodnikom tipa PP00-Y preseka 3x 1.5 mm2. Polaganje kablova vršiti u već postavljenim PNK regalima i PVC kanalicama sa poklopcem. U cenu uracunati i ostali sitan nespecificiran instalacioni materijal. | m | 60 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka materijala, montaža i povezivanje i ispitivanje kompletno opremljene svetiljke za paničnu rasvetu ,sa autonomijom rada 3 h nakon nestanka električne energije. U cenu uračunati svetlosni izvor, predspojne naprave pribor za vešanje svetiljke i ostali sitan nespecificiran instalacioni materijal. Plaća se materijal i radna snaga po komadu. | kom | 7 |  |  |
|  | PANIČNO OSVETLJENJE: |  |  |  |  |
| 6 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA: |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, Isporuka i montaža potpora SRPS N.B4.925 za polaganje trake FeZn 20x3 mm po obodu kotlarnice za izjednačenje potencijala. | kom. | 25 |  |  |
| 2 | Nabavka, Isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm na potporama po obodu kotlarnice za izjednačenje potencijala. | m | 40 |  |  |
| 3 | Nabavka, Isporuka materijala i povezivanje metalnih masa mašinskih instalacija provodnikom P/F preseka 16mm2 i odgovarajućim šelnama i zavrtnjima. Tačne količine odrediti na licu mesta. | kom. | 20 |  |  |
|  | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA: |  |  |  |  |
| 7 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 1 | Po završenom pregledu izvedenih radova treba izvršiti Zakonska predviđena ispitivanja: - Pregled i ispitivanje električne instalacije sa izdavanjm Stručnog nalaza - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije sa izdavanjm Stručnog nalaza - kompletiranje završenih radova na napred opisan način, uz sva navedena ispitivanja davanje atesta i uputstva kao i puštanje instalacije i predaje liste investitoru na upotrebu. |  |  | paušalno |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |
| r.b. | POZICIJA |  |  |  | IZNOS (din) |
| 1 | NAPAJANJE OBJEKTA, RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE |  |  |  |  |
| 2 | INSTALACIJA OSVETLJENJA |  |  |  |  |
| 3 | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA |  |  |  |  |
| 4 | NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME |  |  |  |  |
| 5 | PANIČNO (NUŽNO) OSVETLJENJE |  |  |  |  |
| 6 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  |  |
| 7 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7) bez PDV: |  |  |  |  |
|  | PDV: |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7) sa PDV: |  |  |  |  |

M.P.

_______________________________

_______________________________

PONUĐAČ:                                                                              NARUČILAC:

______________                                            Ustanova "Gerontološki centar Beograd"

______________                                              Marije Bursać 49, Beograd-Zemun

Broj ponude:_______

Datum:____________

OBRAZAC STRUKTURE CENE

ZAŠTITA OD POŽARA

# I  - MONTERSKI  RADOVI

# 1.   Nabavka, transport i montaža čeličnih pocinkovanih vodovodnih cevi  i fitinga za radni pritisak do 10 bara. Mrežu u zemlji hidroizolovati sa dva sloja “ Dekorader “ ili

odgovarajuće trake .Vidnu mrezu i vertikale termički izolovati izolacijom tipa                  “ Plamafleks “ili odgovarajuće,a razvode u zidnim slicevima, talasastim papirom.Izvršiti ispitivanje mreze na probni pritisak i dezinfekcija i ispiranje mreze.

Obračun po m dužnomcena bez PDV     vrednost bez PDV



50              m      9,0

Svega monterski radovi vodovoda bez PDV:

II – POSEBNA  OPREMA :

1.  Nabavka, transport i montaža požarnih hidranta sa kompletnom pratećom

opremom.                                       cena bez PDV     vrednost bez PDV

PH    50             kom.     2

2. Nabavka, transport i montaza aparata za inicijalno gasenje pozara

cena bez PDV     vrednost bez PDV

S – 9                     kom.       5

CO2-5                    kom.       1

- Table uputstva i upozorenja                                      cena bez PDV    vredn. bez PDV

- "Uputstvo za upotrebu vatrogasnih aparata”  kom.  6

“Postupak u slučaju požara”                           kom. 3

Svega posebna oprema:

ZBIRNA  REKAPITULACIJA :

I– MONTERSKI RADOVI: …………………………………………..

II – POSEBNA  OPREMA…………………………………..

UKUPNO BEZ PDV:

PDV:

UKUPNO SA PDV:

M.P.              _______________________

_______________________

PONUĐAČ:                                                                              NARUČILAC:

______________                                            Ustanova "Gerontološki centar Beograd"

______________                                              Marije Bursać 49, Beograd-Zemun

Broj ponude:_______

Datum:____________

OBRAZAC STRUKTURE CENE

INSTALACIJE AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA:

|  | POZICIJA | jed. mere | kol. | cena bez PDV | vrednost bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža postojećih detektora i kablova u cilju zamene za nove zbog dotrajalosti. |  |  |  |  |
|  |  | paušalno |  |  |  |
| 2 | Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje,na postojeću adresabilnu petlju adresabilnih optičko-dimnih detektora tipa DSD/5000, "SIRA" Italija. ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 3 | Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje,na postojeću adresabilnu petlju adresabilnih termodiferencijalnih detektora tipa DHD/5020 , "SIRA" Italija. ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4 |  |  |
| 4 | Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje adresabilnih ručnih javljača požara tipa PS/5230 "SIRA" Italija. ili odgovarajuće |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 5 | nabavka, Isporuka i postavljanje HFRF kanalica 16x16mm sa pratećim materijalom za pričvršćivanje. |  |  |  |  |
|  |  | m | 30 |  |  |
| 6 | Isporuka i polaganje kablova J-H(St)H 2x2x0.8 mm za povezivanje javljača požara. Kablovi se polažu u HFRF kanalicama 16 mm na zidu. U cenu su uračunate i HFRF kanalice sa pratećim materijalom za pričvršćivanje. |  |  |  |  |
|  |  | m | 45 |  |  |
| 7 | Fukcionalno ispitivanje sa izdavanjem potrebnih atesta o ispravnosti sistema za dojavu požara. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJE DOJAVE POŽARA BEZ PDV: |  |  |  |  |
|  |  |  | PDV: |  |  |
| UKUPNO INSTALACIJE DOJAVE POŽARA SA PDV: |  |  |  |  |  |

M.P.                                       _________________________

________________________

| R E K A P I T U L A C I J A OBRAZACA STRUKTURE CENA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADAPTACIJE I SANACIJE KOTLARNICE |  |  |
| MAŠINSKI RADOVI |  |  |
| ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |
| ZAŠTITA OD POŽARA |  |  |
| AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA: |  |  |
|  | U K U P N O BEZ PDV : |  |
|  | PDV 20% : |  |
|  | S V E U K U P N O : |  |

M.P.                                       _________________________

________________________

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке– Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма" , бр 30/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Замена котлова и набавка и уградња пратеће опреме за систем грејања РЈ "Карабурма" бр. 30/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Одговорно лице

____________________

директор, Сузана Мишић